아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	뚝도아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	정수지 통수전 수질검사 결과 보고(3정수지)

3정수지 청소 완료에 따른 통수 전 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고하고자 함.

ㅇ 검사대상 : 3정수지

ㅇ 시설용량 : 14,000톤

ㅇ 검사일시 : 2024. 7. 5.(금)

ㅇ 검 사 자 : 이준호, 장신요, 박남규

ㅇ 검사항목

항 목	탁도	잔류염소	PH	철	구리	아연	망간	판정	비고
수질 기준	0.5NTU이하	0.1mg/L이상 ~ 4.0mg/L 이하	5.8~8.5	0.3mg/L 이하	1.0mg/L 이하	3.0mg/L 이하	0.05mg/L 이하
측정값	0.08	0.38	6.9	불검출	0.03	0.03	0.009	적합

ㅇ 결과조치 : 3정수지 통수.  끝.

주무관	김효민		정수과장	代김광묵		뚝도아리수정수센터소장	07/05
서한호
협조자	주무관	김광묵		주무관	이준호
시행	정수과-6588	(	2024. 7. 5.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27 (성수동1가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5543	/전송	02-3146-5509	/	gyals12@seoul.go.kr	/	대시민공개