아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	종 로 소 방 서
수신	나영대 (주) 거산 총괄본부장님 귀하(14322 경기도 광명시 소하로 190 (소하동))
(경유)
제목	종로소방서 종합감사 지적사항 처분 사전통지서(묘동 164번지)

「행정절차법」 제21조제1항에 따라 우리 기관이 하고자 하는 처분의 내용을 통지하오니 기한 내 의견을 제출하여 주시기 바라며, 의견제출이 없는경우 조치명령서가 발부 됩니다.
예정된 처분의 제목	조치 명령서 통지
당사자	성명(명칭)		***
	주 소		******************
처분의 원인이 되는 사실	2024년 종합감사 관련 완공검사증명서 발급 대상 지적 사항
처분하고자 하는 내용	- 지하1,2층 간이스프링클러(내연기관)간이헤드 수별 급수관 구경에 부적법하게 헤드 설치 - 준공도서와 현장에 설치된 간이스프링클러 배관 불일치
법적근거 및 조문내용	간이스프링클러설비의 화재안전성능기준(NFPC 103A) [별표 1]
의견제출	제출처	기관명		종로소방서	부서명	예방과	담당자	*****
		주소		***************			전화번호	*************
		전자우편 주소		*******************			팩스번호	*************
	제출기한			2024년 7월 12일까지
<의견제출시 유의사항> 1. 귀하는 앞쪽의 사항에 대하여 구술ㆍ정보통신망 또는 별지 제11호 서식에 의한 서면으로 의견 제출을 할 수 있으며, 주장을 입증할 증거자료를 함께 제출할 수 있습니다. 다만, 정보통신망을 이용하여 의견을 제출 하고자 하는 경우에는 미리 의견제출기관으로 알려주시고, 의견을 제출한 후에 의견의 도달여부를 담당자에게 확인 하여 주시기 바랍니다. 2. 의견제출 기한 내에 의견을 제출하지 아니하는 경우에는 의견이 없는 것으로 간주합니다. 3. 귀하께서 행정청에 출석하여 의견진술을 하고자 하는 경우에는 행정청에 미리 그 사실을 알려주시기 바랍니다. 4. 그 밖에 궁금한 사항이 있으시면 의견제출 기관으로 문의하시기 바랍니다. ※ 「행정절차법」 제22조 제1항 제3호에 따라 처분의 내용이 ① 인허가등의 취소 ② 신분ㆍ자격의 박탈 ③ 법인이나 조합 등의 설립허가의 취소 중 하나에 해당하는 경우에는 의견제출 기한 내 청문을 신청하실 수 있습니다.

붙임  의견제출서 1부.  끝.

	종 로 소 방 서 장
소방시설지도관	황호익		검사지도팀장	백정현		예방과장	전결 07/05
홍현기
협조자
시행	예방과-9387	(	2024. 7. 5.	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-6981-5673	/전송	02-2187-8142	/	muzu147@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)