문서번호	시설관리과-12639
결재일자	2024. 7. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
김민서	김형식	07/08
		박장진

「까치산시장 등 5개소 전통시장」

지하소화장치함 설치 예정지 적정여부 검토 보고

2024. 7.

강서수도사업소

(시설관리과)

「까치산시장 등 5개소 전통시장」

지하소화장치함 설치 예정지 적정여부 검토 보고

시설관리과장:박장진☎3146-3990 시설운영팀장:김형식☎4012 담당: 김민서☎3998

강서구청 지역경제과에서 시행하는 전통시장 내 지하소화장치함 신규설치 예정지 적정여부에 대한 검토 결과를 보고 드림

※ 관련문서: 강서구청 지역경제과 - 34717(2024. 7. 2.)호

□ 사업개요

❍ 공 사 명: 전통시장 내 지하소화장치함 신규설치공사

❍ 시 행 사: 강서구청(지역경제과)

❍ 설치기간: 2024. 7. ~ 8.(예정)
❍ 설치위치: 5개소 전통시장(총 11대 설치)

시장명	까치산시장	남부골목시장	화곡중앙시장	화곡본동시장	방신전통시장
설치수(대)	3	4	1	1	2

❍ 설치내용: 소방차 진입이 어려운 관내 전통시장 내 화재 초동진화를 위한 지하소화장치함 설치

※ 소화함 규격(W = 1,000mm, L = 1,000mm, H = 900mm)

❍ 요청사항: 설치예정지 인근·전반 하부 지장물 등 위치 적합여부에 대한 회신

□ 상수관로 현황 (※위치도 붙임참조)

연번	시장명	위치	상수도관	심도(m)
*	*****	**********	*************	***
*		***********	*************	***
*		**********	*************	***
*	******	**********	**************	***
*		*********	**************	***
*		*********	**************	***
*		*********	**************	***
*	******	**********	**************	***
*	******	**********	**************	***
**	******	**********	**************	***
**		***********	**************	***

□ 검토결과

❍ 지하소화장치함 신설시 상수도관 유지관리를 위하여 상수도관과 이격은 30cm 이상 간격을 유지하도록 하며, 부득이 이격거리 확보가 불가능 시 상수도관 이설 및 보강 등 안전조치 후 시공하여 공사시행토록 승인조건을 부여하고자 함.

❍ 또한, 지하소화장치함 신설공사에 따른 상수도관 부설공사는 상·하수도 설비공사업 면허소지자가 원인자 공사 시행토록 하고자하며,

❍ 시장상인들로 하여금 공공의 목적(화재진압)으로만 사용할 수 있도록 대책방안을 마련하여 착공 전 강서수도사업소 시설관리과와 해당 협의사항이 포함된 최종안을 재협의하여 공사 시행토록 하고자함.

❍ 공사 계획

- 사    유: 지하소화장치함 신규설치공사에 따른 상수도관 부설

- 공사개요: 상수도관 부설(D100/25㎜)외 10개소

- 공사시기: 착공계 접수 후 일정 별도 협의

- 지하소화장치함 신설 시 상수도관 이격거리는 0.3m 이상 유지

❍ 원인자부담금 부과

- 관세척수량 및 담수량, 출동 경비 등 부과

	관련근거
▷ 수도법 제71조(원인자부담금), 제72조(수도요금 등의 납부) ▷ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제7조, 제14조 ▷ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 시행규칙 제6조, 제13조

□ 행정사항

❍ 강서구청(지역경제과)

- 원인자 직접시공 부설로 승인조건에 근거하여 공사 시행

- 착공 전 원인자부담금 납부 및 착공계 접수, 승인 시 시행

- 기타 세부사항은 강서수도사업소 시설관리과와 협의 후 시행

❍ 준공계 접수 후 원인자공사 협의 관리대장 기록·관리

붙임  1. 요청 공문 1부

2. 상수도관 부설 승인조건 1부

3. 위치도 1부.  끝.