문서번호	급수운영과-12055
결재일자	2024. 7. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		강서수도사업소장
김민호	정수용	권오정		07/09
				정진일
협 조
	요금과장		김현정
	시설운영팀장		김형식
	주무관		김중헌

'24년 6월 공급량 분석 보고

2024. 7.

강서수도사업소

(급수운영과)

2024년 6월 공급량 분석 보고
‘24.7.9.(화)	급수운영과장 :권오정☎3146-3940 급수운영팀장 :정수용☎3941 담당:김민호☎3943

2024년 6월 중블록 공급량 증․감 원인 등을 분석하여 보고 드림

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(6월): 12,385천㎥ ⇒ 전년대비 16천㎥(0.13%) 감소

(단위: 천㎥, %)

월별	2023년				2024년
	공급량	일평균 공급량	전년 대비		공급량	일평균 공급량	전년 대비
			증‧감량	증‧감율			증‧감량	증‧감율
계	147,127	403	-1,218	-0.82	71,735	394	-61	-0.08
1월	12,251	395	-287	-2.29	12,093	390	-158	-1.29
2월	10,826	387	-242	-2.19	11,099	383	273	2.52
3월	12,126	391	-123	-1.00	12,013	388	-113	-0.93
4월	11,781	393	-290	-2.40	11,879	396	98	0.83
5월	12,411	400	-220	-1.74	12,266	396	-145	-1.17
6월	12,401	413	-103	-0.82	12,385	413	-16	-0.13
7월	13,183	425	-160	-1.20
8월	13,106	423	73	0.56
9월	12,394	413	61	0.49
10월	12,351	398	-39	-0.31
11월	11,993	400	124	1.04
12월	12,304	397	-12	-0.10

□ 수계별 공급량 현황

(단위: 천㎥, %)

구 분	배수지 수계별
	계	목동	신정	신월	우장산	남부 수계
						대방	금천	독산
2023년 6월	12,401	3,776	3,400	1,388	1,977	1,354	150	356
2024년 6월	12,385	3,826	3,354	1,375	2,024	1,230	148	428
증‧감량	-215	50	-46	-13	47	-124	-2	72
증‧감율	-1.73	1.32	-1.35	-0.94	2.38	-9.16	-1.33	20.22

□ 중블록별 공급량 현황

(단위: 천㎥, %)

중블록명	2023년 6월				2024년 6월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
합 계	12,401	413	-230	-1.82%	12,385	413	-16	-0.13%
목동(배)수계	3,776	126	-263	-6.51%	3,826	128	50	1.32%
목동01중	1,237	41	-202	-14.04%	1,282	43	45	3.64%	고립
목동02중	840	28	-83	-8.99%	822	27	-18	-2.14%	고립
목동03중	1,249	42	42	3.48%	1,269	42	20	1.60%	고립
목동04중	450	15	-20	-4.26%	453	15	3	0.67%	고립
신정(배)수계	3,400	113	55	1.64%	3,354	112	-46	-1.35%
신정01중	1,547	52	180	13.17%	1,454	48	-93	-6.01%	고립
신정02중	617	21	-89	-12.61%	634	21	17	2.76%	고립
신정03중	335	11	-8	-2.33%	352	12	17	5.07%	고립
신정04중	376	13	-10	-2.59%	374	12	-2	-0.53%	혼용
신정05중	525	18	-18	-3.31%	540	18	15	2.86%	혼용
신월(배)수계	1,388	46	-71	-4.87%	1,375	46	-13	-0.94%
신월01중	433	14	-57	-11.63%	387	13	-46	-10.62%	고립
신월02중	534	18	5	0.95%	566	19	32	5.99%	고립
신월03중	421	14	-19	-4.32%	422	14	1	0.24%	고립
우장산(배)수계	1,977	66	55	2.86%	2,024	67	47	2.38%
우장산01중	1,502	50	70	4.89%	1,547	52	45	3.00%	고립
화곡01중	475	16	-15	-3.06%	477	16	2	0.42%	고립
남부 수계	1,860	62	-6	-0.32%	1,806	60	-54	-2.90%
대방(배)수계 대방04중	1,354	45	-8	-0.59%	1,230	41	-124	-9.16%	고립
금천(배)수계 금천04중	150	5	-2	-1.32%	148	5	-2	-1.33%	고립
독산(배)수계 독산01중	356	12	4	1.14%	428	14	72	20.22%	고립

※ 고립 여부: 유량감시시스템 상 중블록 공급량 계측이 정확히 일치하면 “고립”, 중블록을 통합 운영하면 “혼용”으로 기재

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 증·감 원인 분석

ㅇ ‘24년 6월 총공급량은 12,385천㎥으로 전년 동월 대비 16천㎥(0.13%) 감소하였으며, 일평균 공급량은 413천㎥으로 전년 동월 대비 감소함

ㅇ 전년 대비 강우일수(11일→8일) 및 강수량은 감소하고, 평균기온 상승 (23.4℃→24.6℃)하였으나, 전년대비 인구수가 17천명 감소하여 공급량이 감소한 것으로 판단됨

ㅇ 대형관 세척 작업구 설치 중 독산01중블록 내 잠겨진 밸브 및 대방04중블록 경계밸브 개방하여 남부수계 중블록 간 공급량 변동이 발생하였으며, 향후 세척 완료 후 밸브 조절 시 중블록 간 일부 공급량 변동 예상됨

ㅇ 신정(배)수계 46천㎥(1.35%), 신월(배)수계 13천㎥(0.94%), 남부수계 54천㎥(2.9%) 공급량이 감소하였으며, 목동(배)수계 50천㎥(1.32%), 우장산(배)수계 47천㎥(2.38%) 공급량이 증가하였음

□ 최근 3년간 월별 공급량 변화도

(단위: 천㎥, %)

□ 수계별 공급량 분석

ㅇ 목동(배)수계 : 3,826천㎥ (전년 대비 50천㎥, 1.32% 증가)

중블록명	2023년 6월				2024년 6월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
목동(배)수계	3,776	126	-263	-6.51%	3,826	128	50	1.32%
목동01중	1,237	41	-202	-14.04%	1,282	43	45	3.64%	고립
목동02중	840	28	-83	-8.99%	822	27	-18	-2.14%	고립
목동03중	1,249	42	42	3.48%	1,269	42	20	1.60%	고립
목동04중	450	15	-20	-4.26%	453	15	3	0.67%	고립

- 목동01중블록 : 6월 공급량은 1,282천㎥으로 전년대비 45천㎥ 증가하였으며, 전년대비 다량급수처 수전수 증가 등에 따라 공급량이 증가함

- 목동02중블록 : 6월 공급량은 822천㎥으로 전년대비 18천㎥ 감소하였으며,  수전수 감소 및 다량급수처 사용량 감소 등에 따라 공급량이 감소함

- 목동03중블록 : 6월 공급량은 1,269천㎥으로 전년대비 20천㎥ 증가하였으며, 중블록 내 유량계 설치 공사로 향후 공급량 확인이 필요함

- 목동04중블록 : 6월 공급량은 453천㎥으로 전년대비 3천㎥ 증가하였으며, 전년대비 수전수 증가 등에 따라 공급량이 증가함

ㅇ 신정(배)수계 : 3,354천㎥ (전년 대비 46천㎥, 1.35% 감소)

중블록명	2023년 6월				2024년 6월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
신정(배)수계	3,400	113	55	1.64%	3,354	112	-46	-1.35%
신정01중	1,547	52	180	13.17%	1,454	48	-93	-6.01%	고립
신정02중	617	21	-89	-12.61%	634	21	17	2.76%	고립
신정03중	335	11	-8	-2.33%	352	12	17	5.07%	고립
신정04중	376	13	-10	-2.59%	374	12	-2	-0.53%	혼용
신정05중	525	18	-18	-3.31%	540	18	15	2.86%	혼용

- 신정01중블록과 신정02중블록 : 6월 공급량은 각각 1,454천㎥, 634천㎥으로 전년대비 93천㎥ 감소, 17천㎥ 증가하였으며, 중블록 합산으로는 76천㎥ 감소하였으며, 중블록간 편차 확인 및 정확한 공급량 측정을 위해 유량계 설치 중에 있음

- 신정03중블록 : 6월 공급량은 352천㎥으로 전년대비 17천㎥ 증가하였으며, 남부순환로 평탄화 공사 상수도 이설 공사에 따라 공급량이 증가함

- 신정04중블록과 신정05중블록 : 6월 공급량은 각각 374천㎥, 540천㎥으로 전년대비 2천㎥ 감소, 15천㎥ 증가하였으며, 혼용되고 있는 중블록 합산으로는 13천㎥ 증가하였으며, 유량계(KSM-19) 설치 이후 공급량 편차가 해소되어 가는 과정으로 판단됨

ㅇ 신월(배)수계 : 1,375천㎥ (전년 대비 13천㎥, 0.94% 감소)

중블록명	2023년 6월				2024년 6월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
신월(배)수계	1,388	46	-71	-4.87%	1,375	46	-13	-0.94%
신월01중	433	14	-57	-11.63%	387	13	-46	-10.62%	고립
신월02중	534	18	5	0.95%	566	19	32	5.99%	고립
신월03중	421	14	-19	-4.32%	422	14	1	0.24%	고립

- 신월01중블록 : 6월 공급량은 387천㎥으로 전년 대비 46천㎥ 감소하였으며, 인구수 감소 등으로 인해 공급량이 감소함

- 신월02중블록 : 6월 공급량은 566천㎥으로 전년대비 32천㎥ 증가하였으며, 다량급수처 수전 및 사용량 증가로 인해 공급량이 증가함

- 신월03중블록 : 6월 공급량은 422천㎥으로 전년대비 1천㎥ 증가하였으며, 전년대비 안정적인 공급량을 유지하고 있음

ㅇ 우장산(배)수계 : 2,024천㎥ (전년 대비 47천㎥, 2.38% 증가)

중블록명	2023년 6월				2024년 6월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
우장산(배)수계	1,977	66	55	2.86%	2,024	67	47	2.38%
우장산01중	1,502	50	70	4.89%	1,547	52	45	3.00%	고립
화곡01중	475	16	-15	-3.06%	477	16	2	0.42%	고립

- 우장산01중블록 : 6월 공급량은 1,547천㎥으로 전년대비 45천㎥ 증가하였으며, 수전수 증가 및 다량급수처 사용량 증가로 공급량이 증가함

- 화곡01중블록 : 6월 공급량은 477천㎥으로 전년대비 2천㎥ 증가하였으며, 수전수 증가 및 다량급수처 사용량 증가로 공급량이 증가함

ㅇ 남부 수계 : 소계 1,806천㎥ (전년 대비 54천㎥, 2.90% 감소)

중블록명	2023년 6월				2024년 6월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
남부 수계	1,860	62	-6	-0.32%	1,806	60	-54	-2.90%
대방(배)수계 대방04중	1,354	45	-8	-0.59%	1,230	41	-124	-9.16%	고립
금천(배)수계 금천04중	150	5	-2	-1.32%	148	5	-2	-1.33%	고립
독산(배)수계 독산01중	356	12	4	1.14%	428	14	72	20.22%	고립

- 대방04중블록 : 6월 공급량은 1,230천㎥으로 전년대비 124천㎥ 감소하였으며, 대형관 세척 시 중블록 경계밸브 개방 및 독산01중블록 내 잠겨진 밸브 개방으로 인해 공급량이 감소함

- 금천04중블록 : 6월 공급량은 148천㎥으로 전년대비 2천㎥ 감소하였으며, 다량급수처 수전수 감소로 인해 공급량이 감소함

- 독산01중블록 : 6월 공급량은 428천㎥으로 전년대비 72천㎥ 증가하였으며, 대형관 세척 시 중블록 경계밸브 개방 및 독산01중블록 내 잠겨진 밸브 개방으로 인해 공급량이 증가함

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진 실적

□ 6월 누수탐지 및 복구 시행 : 방지량 1,266㎥/일

ㅇ ‘24년 탐지목표 : 167건(실적 누계 : 114건, 달성률 : 68.26%)

ㅇ 6월 누수탐지 정비실적 : 21건(50㎜이하 18건, 80㎜이상 3건)

ㅇ 주요 다량 누수탐지 적출(50㎜이하) - 2건(방지량: 237㎥/일)

중블록명	탐지일자	위 치	구경 (㎜)	관 종	방지량 (㎥/일)	보수 내역
대방04	06. 04.	구로동 549-**	50	COP	105	밸브 접합
신정02	06. 13.	개봉동 149-**	25	GSP	132	밸브 접합

ㅇ 주요 다량 누수탐지 적출(80㎜이상) - 1건(방지량: 67㎥/일)

중블록명	탐지일자	위 치	구경 (㎜)	관 종	방지량 (㎥/일)	보수 내역
목동01	06. 05.	목동 917-**	200	DCIP	67	클램프 접합

□ 불용관 정비 시행

ㅇ 정비목표 : 326건

ㅇ 정비실적 : 6월 17건 / 누계: 157건 (달성율 48.16%)

ㅇ 위    치 : 구로구 구로동 188-**번지 등 17개소 불용관 정비완료

ㅇ 정비내용 : 인입급수관 분기점 폐쇄 및 노후관 정비완료

(정비방법: 누수방지 새들접합, 새들잠금, 맞이음 등)

Ⅳ		향후 추진 계획

ㅇ 공급량 증·감에 따른 실시간 변화추세 비교 감시로 신속한 초동 대처

- 실시간 유량감시시스템을 활용한 일일공급량 변동 감시

ㅇ 장기사용 송․배급수관 정비를 통한 유수율 향상에 기여

ㅇ 공급량 증가 지역 특별관리

- 전년대비 공급량 증가 중블록 집중 누수탐지 실시

- 불용관 및 노후관 정비, 재개발․재건축 지역, 가압급수지역 관리

- 중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 개․폐 일제점검

붙임  1. ‘24년 6월 중블록별 공급량 분석 1부.

2. 중블록 관리카드 1부.

3. ‘24년 6월 블록 월간 보고서 1부.  끝.