문서번호	정수과-3213
결재일자	2024. 7. 9.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
나윤희		07/09
		김경진
협 조
	주무관		박형수
	주무관		권학선

장마철 집중강우 대비 응집제 변경 투입

(PAC→PAHCS)

2024. 7.

구의아리수정수센터

(정수과)

장마철 집중강우 대비 응집제 변경 투입

(PAC→PAHCS)

장마철 집중강우 고탁도 유입에 대비코자 응집에 효과적인 PAHCS로 응집제를 변경 투입하여 수질관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진 배경

ㅇ 본격적인 장마 시작으로 고탁도 원수의 알칼리도 및 pH저하

: 팔당댐 방류량 증가(7월8일 20:30부터 2,500㎥/s 방류)

- 기존 응집제 PAC은 장마철 실시간으로 수질변동이 많은 고탁도 원수에 적정 응집 pH 유지 및 알칼리도 유지에 불리함

ㅇ 착수정 원수 현황 (7/8일 현재)

구분	탁도 (NTU)	pH	알칼리도	취수량(톤/일)
제1착수정	*****	****	*****	*******
제2착수정	*****	****	*****	*******

ㅇ 7월 기상예보(기상청)

지역	9(화)	10(수)	11(목)	12(금)	13(토)	14(일)	15(월)
서울

□ 추진 내용

ㅇ 변경투입 : 2024.7.9.화(15:00시) ~ 상황종료시까지

(PAC → PAHCS)

ㅇ 사    유 : 장마로 인한 고탁도 원수 유입 등

ㅇ 응집제 변경투입(조견표 선적용후 Jar 시험 결과로 보정)

- 고염기도 응집제인 PAHCS는 최적 응집범위가 넓고, 알칼리도 강하 및 pH 강하가 낮아, 고탁도 원수 대응에 보다 안정적임

끝.