문서번호	급수운영과-12052
결재일자	2024. 7. 9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
강병국	代박경원	07/09
		권오정
협 조
	주무관		김기훈
	주무관		노병권

「2024년 상반기」상수도시설물 정기점검 결과 보고

2024. 7.

강서수도사업소

(급수운영과)

「2024년 상반기」

상수도시설물 정기점검 결과 보고

『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』제11조(안전

점검의 실시)에 따라 2024년 상반기 상수도 시설물 정기점검을

실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		관 련 근 거

□ 상수도시설 현황

시특법대상 시설물 안전점검 등 의무이행 강화에 따른 점검방안 개선

관련문서: 본청 시설안전과-5261(2016.4.7)

『시설물의안전관리에관한특별법』안전점검 의무이행 강화

정기점검 실시(시설물의 안전관리에 관한 특별법 제7조-시설물의 종류)

구 분	대 상	주 기	방 법	기 간
정기점검	1종 시설물	반기 1회	자체점검	상반기 - ’24. 6. 7. ~ 6. 24.

※ 배수지는 항청소 기간 중 실시

시설물의 범위(시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제4조, 별표1)

구 분	1종 시설물	종 외 시설물
대 상	도․송수관, 부속시설물 배수지, 아리수올림터	배․급수관

정기점검 흐름도

점검계획수립		점검시행		결고보고작성		본부보고
(시기)		(시기)		(시기)		(시기)
매년 2월 15일이전		배수지 : 항 청소시 올림터 : 수시점검 도·송수관 : 수시점검		상반기 : 당년 6월말 이전 하반기 : 당년 12월말 이전		상반기 : 당년 7월말 이전 하반기 : 익년 1월말 이전

Ⅱ		점검기간 및 대상

점검기간  :  2024. 6. 7 ~ 2024. 6.  24

점검대상

(양천,구로구)

구 분	도·송수관	배수지	현수관로	공동구
현 황	9.1㎞	6개소	1개소	9.5㎞

점검반의 구성

토목시설물 점검: 급수운영과 강병국, 노병권 외 2

Ⅲ		점 검 내 용

배수지 시설 점검

점검대상: 6개소, 151,120㎥

점검내용

- 내부 구조물 균열, 누수 등 이상징후 여부 확인

- 배수지내 배관, 밸브류 등 상태조사

- 배수지·가압장 주변 옹벽, 절개지 등 사면 안정상태 조사 등

상수도관 및 밸브/맨홀

점검대상: 송수관로(밸브실 포함)  9.1㎞

점검내용

- 관 부설 환경의 변화(노출, 침하 등) 유무

- 관 보호시설 상태 및 방식설비 이상 유무

- 각종 밸브실 손상(균열 등) 유무

- 관체 및 밸브 누수, 부식 및 도복장 상태 점검 등

노출상수도관

점검대상: 현수관로  0.04㎞

점검내용

- 관 부설 환경의 변화(노출, 침하 등) 유무

- 관 보호시설 상태 및 방식설비 이상 유무

- 관체 누수, 부식 및 도복장 상태 점검 등

공동구

점검대상: 공동구관로  9.5㎞

점검내용

- 관 부설 환경의 변화(노출, 침하 등) 유무

- 관 보호시설 상태 및 방식설비 이상 유무

- 각종 밸브실 손상(균열 등) 유무

- 관체 및 밸브 누수, 부식 및 도복장 상태 점검 등

Ⅳ		점 검 결 과

점검결과에 대한 조치

구 분	점 검 결 과	조 치 결 과
정기 점검	⦁ 온수2배수지 - 밸브실내부 및 전실 외벽 상태불량	⦁ ⦁ 온수2배수지 - 단면보수 보수완료
	⦁ 목동배수지 - 방충망파손 ⦁ 신정배수지 - 방충망파손 ⦁ 신월배수지 - 방충망파손	⦁ 목동배수지 - 방충망 교체 ⦁ 신정배수지 - 방충망 교체 ⦁ 신월배수지 - 방충망 교체
	⦁ 목동공동구 : 본선관로 녹발생	녹제거 및 도장보수

구 분	조 치 결 과(사진)
정기 점검	목동배수지(방충망교체)	온수2배수지(외벽보수)
	목동공동구(녹제거 및 도장)

Ⅴ		향후 추진 사항

2024년 상반기 상수도 시설물 정기점검 결과 본부 보고

시설물정보관리종합시스템(FMS) 조치결과 등록

붙임  1. 2024년 상반기 상수도시설물 점검표(정기점검) 1부.

2. 도송수관로 점검표(양천,구로구) 1부.  끝.