문서번호	정수과-1958
결재일자	2024. 7. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장 직무대리
박석주		하은경	07/09
			최형준
협 조
	주무관			이승열
	주무관			이종관
	주무관			김용식

장마철 정수처리공정 강화

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 07. 06.

강북아리수정수센터

(정수과)

장마철 정수처리공정 강화

소 장 :최형준 ☎3146-5801 정수과장 :하은경 ☎5840 담당 :박석주 ☎5861

☐ 추진배경

ㅇ **********************************

☐ 발생빈도(최근 검출 결과 : 6.7. ~ 7.5.)

(단위 : 개체/2,500L)

*****	*	*****	*	*******	*	******	*	****
****************** ****************** ******************		***************** ***************** *****************		****************** ****************** ******************		***************** ***************** *****************		***************** ***************** *****************

☐ 검토의견

ㅇ ********************************************

*****************************************************************************

☐ 강화방안

ㅇ 여름철 장마기간 동안, 고도처리 공정인 오존 접촉지의 오존 주입률을 높이고 활성탄 흡착지 세척 시간을 늘림

〈 고도처리시설 운영강화 〉

고도처리 공정		평 시		강 화
‣ 오존 접촉지		‣ 오존 주입률 : 1.2ppm		‣ 오존 주입률 : 1.5ppm(25%↑)
‣ 활성탄 흡착지		‣ 시동방수 시간 : 90분		‣ 시동방수 시간 : 120분 (33%↑)