아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동 대 문 소 방 서
수신	동대문구청장(주거정비과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 건축허가 동의 보완회신(제기1 ㅇㅇㅇㅇ아파트)

1. 관련근거

○ 동대문구청 주거정비과-8009(2024. 7. 10.)호『사업시행계획(경미한)변경신고 신청에 따른 협의************)』

○『소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제6조 및 같은법 시행규칙 제3조제2항,제4항』

2. 위와 관련 건축허가등의 동의 요구에 대한 검토결과 아래와 같이 보완 및 검토를 요청하니 2024. 7. 16.(화) 까지 보완하여 주시기 바라며, 기간 내에 보완하지 않는 경우에는 동의요구서가 반려됨을 알려 드립니다.

가. 소방관련 보완

- 근린생활시설 레이아웃 변경에 따른 변경된 소방시설 도면 누락

나. 건축관련 보완

- 주차구획 변경에 따른 피난장애 발생

3. 원할한 소방활동 및 건축물 등의 화재안전성능을 확보하기 위한 보완 및 검토요청 사항이니 귀 청의 적극적인 협조 부탁 드립니다.  끝.

	동대문소방서장
지도관	김성찬		예방과장	전결 07/10
마성제
협조자	예방팀장	代김성찬
시행	예방과-8711	(	2024. 7. 10.	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1272	/전송	02-2187-8182	/	201205111@seoul.go.kr	/	부분공개(6)