문서번호	에스플렉스센터운영과-5359
결재일자	2024. 7. 10.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

		시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
최경호		07/10
		서재호
협 조

에스플렉스센터 비상발전기실 댐퍼 정비계획

2024. 7.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 비상발전기실 댐퍼 정비계획

비상발전기 운행/정지 시 자동으로 개폐되지 않는 댐퍼를 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

○ 비상발전기 운행시 자동 열려야 하는 댐퍼 고장으로 외부 공기가 정상적으로 내부로 유입되지 못해 내부 석고보드 및 흡음재 탈락

※ 현재 석고보드 및 흡음재는 처리 완료됨

□ 추진계획

○ 건    명 : 에스플렉스센터 비상발전기실 댐퍼 정비

○ 정비기간 : '24. 7.10. ~ 7.26.

○ 내    용 : 비상발전기 가동/정지시 댐퍼 작동되도록 연동

*************************************

****	*****	****	******
******	*********	*********	*********

□ 소요예산 : ******************

○ 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사 유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

○ '24. 7. : 일상경비 지출

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 3부. 끝.