문서번호	정수시설과-6393
결재일자	2024. 7. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	정수시설과장
김현철	07/10
	김완섭

취송수유량계 자체 비교측정 계획 (2분기)

취·송수 유량계

자체 비교측정 계획 (2분기)

2024.  7.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

취·송수 유량계 자체 비교측정 계획 (2분기)

정수시설과장 : 김완섭☎3146-5370      담당 : 김현철☎3146-5384

우리 정수센터 내 취·송수 유량계를 (자체) 비교측정 실시하여 유량계의 정확도를 제고함으로써 정수생산에 만전을 기하고자 함.

□ 추진 근거

ㅇ '24년 취송수 및 공정용 유량계 유지관리 계획 (정수시설과-1283, ’24. 2. 7.)

(연 4회 자체비교측정 및 교정검사시 본부에 보고)

□ 취·송수 유량계 현황

연번	구분	종류	제조사	규격	설치연도	내구연한
1	취수	초음파	(주)HS씨엠티	UR-1000P (2,800mm)	2013년	11년
2	잠실송수	초음파	(주)HS씨엠티	UR-1000P (2,200mm)	2013년	11년
3	오금송수	초음파	(주)HS씨엠티	UR-1000P (2,200mm)	2013년	11년

□ 측정 계획

ㅇ 측정대상 : 유량계 총 3대 (취수 1, 송수 2)

ㅇ 측정기간 : 2024. 7.11.(목) / 7.15.(월)

ㅇ 참여인력 : 김현철(전기6), 변양수(전기6), 송용민(기계시설9)

ㅇ 측정방법 : 대상 유량계와 기준 유량계를 3시간 비교 측정 (오차 1.5% 이내 적합)

- 기준유량계 : 초음파(건식) [DUF2000PTN 대덕하이테크 2017년 제작]

□ 향후 계획

ㅇ 취·송수 유량계 자체 비교측정 결과보고

붙임 : (양식) 자체 비교측정 결과. 1부.  끝.