옥내 급수관 관세척(필터)지원 컨설팅보고서
접수번호		현장민원과-10972			결재	주무관	주무관	현장민원과장
보존기간
						정종우	박행종
결재일자		2024. 7. 11.
공개여부		부분공개(6)						임병선
					협조

□ 관세척(필터)지원 신청 및 옥내급수관 진단 현황

상담 일시	위치	성명	연락처	신청내용 (건물용도 / 가구수)	준공 일자	옥내급수관 진단 결과
						녹물 출수 여부	조사 의견	잔류 염소 (0.1mg/ L이상)	탁도 (0.5NTU 이하)
'24. 7. 4.	*******************************************	*** *****	*************	필터 (다세대 / 1가구)	2003년 3월 12일	있음	비내식 성관	0.14	0.47

□ 상담내용 및 평가의견

○ 상담내용

- 2024. 7. 11. 현장방문하여 상담 시 주택 내 녹물이 지속적으로 출수되고 있다고 주장하여, 방문 수질검사를 실시한 결과 수질 상태가 기준치 이내로 확인되었으나 (세탁실내)수도관이 비내식성관(아연도강관) 재질로 되어 있어 녹물 출수 우려가 있을 것으로 사료됨.

수질 측정값	세탁실	화장실(샤워기)

○ 평가의견

- 위와 같이 급수 실태조사 결과 녹물 출수 우려가 있어 깨끗하고 맑은 아리수의 원활한 급수를 위해 급수관 필터(싱크대) 지원 신청 시 승인이 타당함

- 따라서 민원인에게 급수관 필터(싱크대) 지원 신청 시 승인 가능하고, 추가적으로 기타 옥내 비내식성관(아연도강관)에 대하여 교체 사용토록 안내 함.

붙임  1. 증빙자료 1부.  끝.