문서번호	급수운영과-1161
결재일자	2014.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
류동경	최임봉	이상홍		02/26 정득모
협 조
	주무관		이상윤

2014년도 수질자동감시시스템 세부운영계획

2014. 2

급  수  부

(급수운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □

2014년도 수질자동감시시스템 세부 운영계획

수질자동감시시스템의 효율적이고 안정적인 운영을 위해 ’14년 운영목표를 설정하고 세부운영계획을 수립하여 체계적으로 추진하고자 함.

Ⅰ		추진방향

❏ 효율적인 수질감시를 위한 감시지점 최적화

❏ 안전한 아리수 공급을 위한 수질감시 강화

❏ 전문적인 유지관리를 통한 수질데이터 신뢰도 제고

Ⅱ		운영 현황

❏ 감시지점 현황

계	생산과정(12)		공급과정(188)
	취수장	정수장	배수지․가압장	수도꼭지
200	6	6	97	91

❏ 감시장비 현황 : 공급과정 자동측정기 203대, 전송 및 감시장치 141대

❏ ’13년 평균 가동율 : 99.4%(※시스템 점검 등으로 비가동 0.6%)

❏ ’13년 경보음 발생 현황 : 전체 337건(오경보음 191, 정상경보음 146건)

구 분		원 인	건	비율(%)
계			337	100
정상경보음	잔류염소 감소	야간‧관말 등 정체로 인한 염소 소모	140	41.5
	탁도 상승	누수공사 등으로 인한 탁질 발생	6	1.8
	소 계		146	43.3
오경보음	운영환경영향	수압 및 전압변화, 공사 및 정전	77	22.8
	측정설비이상	측정기 고장, 점검 및 정도검사	54	16.0
	전송장애	전송설비 및 통신 오류	52	15.4
	기 타	낙뢰 등 자연재해	8	2.4
	소 계		191	56.7

❍ 정상경보음 146건 중 140건(96%)이 잔류염소 감소에 의해 발생

- 소배수지 및 학교 등에서 휴일․야간에 체류시간 증가로 잔류염소 감소

◈ 배수지 규모별 잔류염소 미달 현황(배수지 전체 36건)	◈ 염소 미달 발생 시기
◈ 건물 별 잔류염소 미달 현황(수도꼭지 전체 104건)

- 경보음은 급수구역이 광범위한 강북수계에서 다수 발생(57건) 하였으나, ’13년 염소분산투입시설을 운영한 암사수계는 27건만 발생

◈ 수계별 잔류염소 미달 경보음 발생 건
구 분	계	강 북	뚝 도	암 사	영등포	구의+강북	구의+암사	광 암
건	140	57	31	27	11	7	6	1

❍ 오경보음 중 운영자 관리 부분은 106건으로, 측정설비이상 및 전송장애로 인한 오경보음 발생

구 분		주요 원인	건	비율 %
전 체			191	100
운영자 관리 부분 106건, 56%	측정설비 이 상	측정기이상 및 센서고장	28	15
		측정기보정(정도검사)	14	7
		채수펌프 이상	12	6
	소 계		54	28
	전송장애	전송반 등 통신장비 이상	26	14
		서버‧프로그램 오작동	21	11
		전용회선 이상	5	3
	소 계		52	28
운영자 관리 부분 외 85건, 44%	운영환경 영 향	공사‧정전‧항 청소	38	20
		유량 및 전압변화	24	13
		결로, 배수지 수위 감소	15	8
	소 계		77	40
	기 타	낙뢰 등 자연재해 등	8	4

Ⅲ		2014년 추진계획

❏  ’14년 추진 목표 : 가동률 99.5% 이상, 오경보음 ’13년 대비 20건(10%) 저감

❍ 연도별 오경보음 비율 : ’08(93%) →’09(90%) → ’10(76%) → ’11(87%) → ’12(54%) → ’13(56%)

❍ 운영자 관리 부분 20건 저감(’13년 191→’14년 171건)

구 분	주 요 원 인	저감 방안	목표 건 (’13년→’14년)
전 체			20 (106→86)
측정설비이상	측정기 및 채수펌프이상	측정기 등 장비 점검 및 교체	4 (40→36)
	측정기 보정(정도검사)	사업소 순회 교육	6 (14→ 8)
전송장애	전송반 등 통신장비 이상	통신시스템 점검	3 (26→23)
	서버‧프로그램 오작동	’14년 유지보수 사업반영	7 (21→11)

❏ 최적의 감시위치(지점) 선정 추진

❍ 측정기 철거․신규설치 및 교체 지점 사업소 의견 수렴 ………… ’14. 3

❍ 현황 분석을 통한 감시위치 선정 ……………………………………… ’14. 5

- 수질대표성, 측정기 운영환경, 수질데이터 분석 등 현장 조사

- 블록별/인구별 감시지점 분포 분석 : 지역별로 편중되지 않도록 위치 선정

- 상수도연구원의 SWN측정기 위치선정 연구 결과 검토

❏ 수질자동감시시스템 유지관리 및 사업소 기술 지원

❍ 여름․겨울철 대비 측정기 운영환경 정기점검 : 2회(5~6월, 10~11월)

❍ 유지보수용역을 통한 전문기술 지원 : ’14.4.1 ~ ’15.3.31

- 대 상 : 공급계통 수질자동측정기 및 전송설비

- 내 용 : 정기점검 및 교정, 고장 등 이상발생 조치

❏ 워크숍 및 교육 실시

❍ 수질자동감시시스템 워크숍 개최 : ’13.10~11월 중

- 대 상 : 수질자동감시시스템 운영자 및 유관기관

- 내 용 : ’14년 운영사례발표(각 사업소별 1건) 및 발전방향 도출

❍ 수질자동감시시스템 운영자과정 직무교육(각사업소 담당자) : ’13. 6

Ⅳ		행정사항

❏ 각 사업소별 자체 유지관리 계획 수립

❍ 중단 없는 수질감시 : 부품 사전확보·교체 및 24시간 수질감시

❍ 측정기 관리 : 여름․겨울철 측정기 점검 및 측정기 정도검사

❏ 측정기 철거‧신규설치 및 교체 대상 감시지점 제출

❍ 철거 : 수질대표성이 없는 지역, 측정기가 밀집된 지역 등

❍ 설치 : 대규모 주거단지 건립, 수계변경 등으로 수질감시가 필요한 지점

❍ 교체 : 장비노후 등으로 고장이 잦아 유지관리비용이 높은 지점

❏ 수질자동감시시스템 월보 보고 : 매월 10일 한

❍ 수질측정값, 가동률, 비가동 내역, 월별 예산 집행 현황 등

붙임 1. 수계별 잔류염소 미달 경보음 발생 주요 지점

붙임 1.

잔류염소 미달 경보음 발생 주요 지점

◈ 수계별 주요지점

수 계	건 (%)	주요지점 (건)
계	140 (100)
강 북	57 (41)	홍은3(배)(14), 홍제1동(11), 자하문(배)(9) 등 10개소
뚝 도	31 (22)	홍제2동(22) 등 8개소
암 사	27 (19)	구로3동(5), 신대방2동(4), 세곡동(4) 등 11개소
영등포	11 (8)	신정6동(6) 등 5개소
구의+강북	7 (5)	면목동(3), 용신동(2) 등 4개소
구의+암사	6 (4)	중곡4동(4) 등 3개소
광 암	1 (1)	잠실동 1건

◈ 사업소별 주요지점

수 계	건 (%)	주요지점 (건)
계	140 (100)
서 부	79 (56)	홍제2동(22), 홍은3(배)(14), 홍제1동(11), 자하문(배)(9), 진관동(5), 갈현2동(5), 독박골(배)(4), 남가좌2동(4), 신수동(2), 응암동(2), 공덕동(1)
동 부	18 (13)	중곡4동(4), 면목동(3), 장안3동(2), 용신동(2), 금호(배)(2), 성수2가1동(1), 망우동(1), 용두동(1), 구의2동(1), 상봉1동(1)
강 서	16 (11)	신정6동(6), 구로3동(5), 방화3동(2), 구로4동(2), 고척2동(1)
남 부	12 (9)	신대방2동(4), 시당3동(3), 봉천6동(1), 신림2(배)(1), 신림2-1(배)(1), 시흥5동(1), 시흥동(1)
중 부	7 (5)	한강3가동(3), 낙산(배)(1), 용산2가동(1), 삼청(가)(1), 서빙고동(1)
강 남	7 (5)	세곡동(4), 내곡동(2), 일원동(1)
강 동	1 (1)	잠실동(1)