문서번호	시설관리과-1367
결재일자	2014.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	시설관리과장	시설관리부장		상수도사업본부부본부장
이효진	한명석	윤석우		02/27 정득모
협 조

배수지 시설물(관랑실 등) 전수조사 결과보고

2014. 2.

상수도사업본부

(시설관리부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

배수지 시설물(관랑실 등) 전수조사 결과보고

’14.2.12 부시장님 노량진배수지 방문시 지시사항 관련 배수지․가압장 등 취약시설조사․점검 결과를 보고 드림

	< 부시장 지시사항 >
○ 배수지 구조물(관랑실) 천정, 벽체 누수 ○ CCTV 사각지대 없애고 모니터 화면 가압장 또는 배수지별로 표출 ○ CCTV 화면 바닥 비추는 것, 계단실 벽체 코킹제 지저분한 것 조치

□ 배수지 시설현황

(단위 : 개소)

구 분	배 수 지			가 압 장			제어센터
	계	지역	1~3차	계	유인	무인	계	사업소	가압장
수 량	104	32	72	63	9	54	8	5	3

□ 배수지 점검개요

○ 점검기간 : 2014. 2. 13 ~ 2. 20

○ 점검대상 : 배수지 104개소, 가압장 및 제어센터 71개소

○ 점검방법 및 점검자

- 배수지 구조물

▷ 1차 육안점검 : 배수지 104개소, 가압장 등 71개소(시설물주무관)

▷ 2차 정밀점검 : 누수발생 배수지 3개소(안전진단 전문가, 사업소 과장, 시설물주무관)

- CCTV : 시설물 보안관련 사각지대 발생여부(기전팀장 및 주무관)

○ 중점 점검내용

- 배수지 구조물(관랑실 등) 균열 및 누수상태

- CCTV 사각지대 발생 및 모니터 적정운영 여부

□ 1차 점검결과(육안점검)

구 분	점검대상	구조물상태		CCTV (추가설치 대상)
		이상없음	누수발생
배 수 지	104	101	3 (노량진, 금천, 용마)	4개소(5대) (백련, 노량진, 낙성대, 삼성)
가 압 장	63	63	-	-
제어센터	8	8	-	1 (노량진 재배치 완료)

○ 배수지 구조물(관랑실) 신축조인트 누수발생 : 3개소

노량진배수지(건수유입)	금천배수지(누수)	용마배수지(누수)

○ 배수지 보안 CCTV 사각지대 : 4개 배수지, 5대

□ 2차 점검결과(전문가 합동점검) - 1차점검 지적 3개배수지

구 분	노량진배수지	금천배수지	용마배수지
용량/톤(지)	110,000(7)	60,000(3)	80,000(4)
정밀점검자	㈜이디시엠 토목구조기술사 이상희	㈜한국건설방재연구원 토목품질시험기술사 한진무	대한산업안전협회 책임기술자 고동석
지적사항	관랑실 천정(6지) 시공이음 조인트부 누수(극소량)	배수지 항(1지) 신축 조인트 누수(∮13㎜ 물량)	관랑실 벽면(2,4지) 신축 조인트 누수(극소량)
누수원인	시공이음 차수재 기능저하에 따른 건수유입 추정	겨울철 온도변화에 따른 수축․팽창으로 항 내부 신축조인트 부분이 벌어짐	지하수와 우수가 구조물 벽체 신축조인트를 통해 유입된 것으로 판단됨
대 책	- 유도배수관 설치 완료 (’14.2.14) - 관랑실 천정, 벽체 방수 (’14.4월 말 조치예정)	- ’14. 상반기 배수지 항 청소시 신축조인트 보수 예정	- ’14. 상반기 배수지 항 청소시 신축조인트 보수 예정

노량진배수지 부시장 지시사항 조치결과

- 구조물(관랑실) 천정, 벽체 누수 ⇒ 조치완료

※ 외부전문가(토목구조기술사) 정밀점검 실시 후 유도배수관 설치

- 계단실 벽체 코킹제 제거 ⇒ 조치완료

※ 코킹제 제거 후 스텐판 외부 덮개 설치

- CCTV 각도(낙성대) 및 모니터 화면재배치 ⇒ 조치완료

※ CCTV 감시각도 조정 및 화면재배치

유도배수관
천정, 벽체누수 조치	계단실 벽체 코킹제 제거	모니터 화면재배치

□ 향후 추진계획

○ 배수지 구조물 보수(3개 배수지) - ’14년 상반기 완료예정

- 노량진배수지 : 관랑실 천정, 벽체 방수

- 금천 배수지 : 배수지 항(1지) 신축조인트 보수

- 용마 배수지 : 관랑실(2,4지) 신축조인트 보수

○ CCTV 추가설치(4개 배수지, 5대) - ’14년 상반기 완료예정

- 배수지 : 백련(1), 노량진(2), 낙성대(1), 삼성(1)

시 설 별	계	서부	남부		강남
		백련(배)	노량진(배)	낙성대(배)	삼성(배)
현재 수량	26	5	8	7	6
추가 설치수량	5	1	2	1	1
소요예산(백만원)	67	20	30	15	2

※ 케이블 포설 등 공사비와 중앙감시시설 추가여부에 따라 소요예산 상이