문서번호	급수운영과-1232
결재일자	2014.2.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
류동경		최임봉	02/28 이상홍
협조
	주무관		이상윤

수질자동감시시스템(Seoul Water-Now) ’14. 1월 운영결과 분석

2014. 2

수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)

’14. 1월 운영결과 분석

○ ′14.1월 수질은 ‘먹는물수질기준’에 적합 하였고 시스템 가동율은 99.89%로 정상 운영되었으며

○ 경보음 9건은 모두 오 경보음 이었으며, 전월 대비 감소(△25%) 하였음.

Ⅰ		개 요

□ 분석기간 : ’14. 1. 1 ~ ’1. 1. 31(한달)

□ 감시항목

- 취수장 : 7항목 ( 수온, pH, 탁도, NH3-N, 페놀, 시안)

- 정수장(송수) ․ 공급과정 : 5항목(탁도, pH, 잔류염소, 전기전도도, 수온)

□ 운영현황 : 감시지점 200개소

계	생산과정(12)		공급과정(188)
	취수장	정수장(송수)	배수지․가압장	수도꼭지
200	6	6	97	91

Ⅱ		분 석

1		수 질

□ 월평균 수질측정값 : 먹는물 수질기준 만족

구 분	탁도(NTU)			잔류염소(mg/L)			pH			전기전도도(㎲/cm)			수온(℃)
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
정수장 (송수)	0.05	0.04	0.05	0.45	0.46	0.50	7.23	7.17	7.21	205.98	183.66	183.88	3.24	5.18	2.15
배수지	0.05	0.05	0.04	0.35	0.36	0.41	7.39	7.30	7.25	224.61	201.83	203.54	4.92	6.81	3.94
가압장	0.05	0.05	0.05	0.34	0.36	0.41	7.42	7.33	7.32	222.94	201.75	203.61	5.66	7.23	3.31
수도꼭지	0.06	0.06	0.05	0.31	0.31	0.37	7.38	7.29	7.28	229.72	206.26	207.66	5.37	7.43	4.08
먹는물 수질기준	0.5 미만			4.0 미만			5.8 ~ 8.5			288.92~93.98 ※’13년 측정값 범위			4~15 ※건강하고맛있는물가이드라인

□ 잔류염소 농도 분석 : 하한기준치인  측정값 0.1mg/L 미만은  없음

※ 붙임1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교

□ ’14년 1월 수계별 공급계통에서 수질변화

<탁도 변화 추이>		<잔류염소농도 변화 추이>
<pH 변화 추이>	<전기전도도 변화 추이>		<수온 변화 추이>

2		가동율

❍ 월 평균 가동률 : 전월(99.18%)에 비해 071% 포인트 상승

- 가동시간에 의한 가동률 : 99.88%(유효가동 847,310시간 /총 848,343시간 × 100)

- 산술평균에 의한 가동률 : 99.89%(각 사업소별 가동률 합/사업소 수 × 100)

❍ 비가동원인(비가동 시간 1,033시간)

3		측정기 운영현황

□  측정오류내역 없음

4		경보음 발생

❍ ’14.1월 경보음은 9건 발생(지점 당 0.045건 발생)

- 수질에 의한 경보음 : 없음

- 오 경보음 9건 : 데이터 전송 및 수신 안정화로 전송이상 경보음이 대폭 감소

1/17 체육사거리 누수 공사 등으로 인한 단수에 의한 오측정 증가

구분	계	수질이상	오경보음		오경보음 원인별 발생 건
					측정기(펌프) 이상	전송이상	시설물운영영향	낙뢰 등
1월	9				2	3	4
12월	12	0	12		2	8	2	-

※ 붙임 2. ’14. 1월 경보음 발생 내역 및 경보음 발생추이

Ⅲ		분 석 결 과 및 의 견

❍ ’14. 1월 수질자동측정값 분석 결과 정수장(송수) 및 공급과정의 수질이 먹는물 수질기준을 만족함

❍ 오경보음 저감을 위한 지속적인 업무 추진

- 현장 측정기 및 시료유입 펌프 등 점검 철저

- 항청소, 공사 등 단수 및 단전 예정시 사전 대응

붙임 1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교(2014.1월)

붙임 2. ’14. 1월 경보음 발생 내역 및 추이

붙임 3. 수질자동감시시스템 월보자료(2014. 1)