문서번호	급수운영과-4554
결재일자	2014.2.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		급수운영과장	강서수도사업소장
이상무		조면행	02/28 이상래
협조	주무관		유인행
	주무관		김승완

2014년도 누수탐지계획

2014. 3

강서수도사업소

(급수운영과)

2014년도 누수탐지계획

체계적인 누수탐사로 누수를 조기에 발견 복구하여 누수량을 감소시켜 금년도 우리사업소 유수율 향상에 기여하고자 함.

１		현 황

누수탐지 추진실적(’13년)

구 분	다점형			일반형(음청식)			비고
	목표(건)	실적(건)	달성율(%)	목표(건)	실적(건)	달성율(%)
계	250	243	97.2	60	58	96.7
양천구	80	53	66.3	20	19	95.0
강서구	90	108	120.0	20	21	105.0
구로구	80	82	102.5	20	18	90.0

※ 목표건수 : 310건(실적 301건, 97.1%)

구경 및 재질별 누수탐지현황(’13년)

구분	구경별(mm)					재질별
	계	13~ 25	30~ 50	80~ 200	250 이상	계	GSP	SSP	DCIP	PVC	COP	CIP	SP	PE
건수	301	144	62	84	11	301	85	39	83	21	62	8	3	-

※ 전체 301건 중 50mm이하 급수관 누수가 206건(68%) 발생

주요장비 및 인원

탐 지 기						인 력
다점형		상관식	음청식	배관	철개	탐지원	공무직	기간제 근로자
장비	로거
5	52	1	10	6	2	4	2	6

※ 기간제 근로자 : 6명 (3월중 채용예정)

２		2014년도 누수탐지 계획

《2-1. 상수도관 누수탐지》

탐지목표 : 240건

구 분	단 위	다점형 상관식	비고
계	건	240	음청식 탐지실적은 별도관리
상반기	건	120
하반기	건	120

구별 탐지목표(양천구 60건, 강서구 100건, 구로구 80건)

구 분	단위	다점형 상관식	비고
계	건	240
양천구	건	60	25%
강서구	건	100	42%
구로구	건	80	33%

분기별 탐지목표(상반기 50%, 하반기 50%)

구분	계	1/4분기			2/4분기			3/4분기			4/4분기
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	240	40건(17%)			80건(33%)			80건(33%)			40건(17%)
다점	240	5	10	25	26	28	26	26	26	28	20	15	5

추진내용

가. 누수 취약지역 집중 탐지

- 단일배관 ․ 수계전환 불가지역 · 송수관의 곡선부 등

-  지하철 역 주변 등 부식 취약관

- 3회 이상 누수다발관 탐지

- 겨울철 ․ 해빙기 등 누수 발생률이 높은 계절에 집중 탐지

나. 다점형 상관식 누수탐지 ⇒ 면적탐지

- 소블록 단위로 누수가 많이 발생한 블록을 우선 실시 - 【별첨1】

※ 최근 3년간 소블록별 누수 현황(평균) - 따로붙임

- 80mm이상 누수다발 취약관로 중점 실시

- 인구밀집, 간선도로, 재래시장 등 취약지역 집중탐지

다. 음청식 누수탐지 ⇒ 선형탐지

- 대형 송 · 배수관 중심으로 탐지실시 ⇒ 부설년도에 따라 순차적으로 실시

- 전기부식에 영향이 있는 지하철역 주변 탐지 - 【별첨2】

․ 기 간 : 2014. 3 ~ 2014. 12

․ 대 상 : 24개소(양천구 5개소, 강서구 9개소, 구로구 10개소)

- 재래시장 주변 분기별 탐지 - 【별첨3】

․ 기 간 : 2014. 3 ~ 2014. 12

․ 대 상 : 29개소(양천구 14개소, 강서구 12개소, 구로구 3개소)

추진방법

- 다점형 상관식 누수탐지기의 로거는 주간 설치, 익일회수 분석 ⇒ 24시간 탐지

- 정밀탐지가 필요한 곳은 다점형 상관식과 음청식 탐사기 병용

- 유수율이 저조한 중블록 및 취약지역은 집중탐지 실시

- 연간 탐지대상, 순위 등 탐지계획을 수립하여 추진

추진기간 : 연중실시

《2-2. 기간제 근로자 채용 활용》

채용인원 : 6명

채용기간 : 2014. 4. ~ 11(8개월 미만)

주요업무

- 상수도관 누수탐지 실시

- 누수탐지 업무 지원

소요예산 : 133,236천원

채용방법

- 채용방법 : 공개채용

- 채용절차 : 채용공고 ⇒응시원서 접수 ⇒ 서류심사 및 결과통보 ⇒

공개추첨 및 합격자 통보 ⇒ 교육 및 계약서 체결⇒ 업무수행

- 인력채용 관련 유의사항

․ 누수탐지 업무 유경험자

․ 운전면허증 및 업무관련 자격증 소지자

․ 저소득층(차상위)(자격, 경력, 체력 등 조건을 충족하는 자에 한함)

․ 사업착수 전 인력모집 및 교육 등 실시

․ 작업의 효율성을 고려 4월부터 시행

- 계획수립 : 2014. 2. 19

․ 모집공고(원서 접수기간) : 2014. 3. 3 ~ 3. 12(2014. 3. 7 ~ 3.12)

․ 공고방법 : 상수도사업본부 홈페이지 공고

․ 공개추첨일시 : 2014. 3. 19. 11:00

․ 합격자 통보 : 2014. 3. 20(유선통보)

․ 교육 및 근로계약서 작성 : 2014. 3. 25 ~ 3. 28

기간제 근로자 복무관리

- 관련규정 : 서울특별시 기간제 근로자 관리규정 훈령 제948호(□07.11.29)

- 복장통일 : 일반운용비 예산 사용

- 출퇴근 확인 : 지문인식기 활용

- 근로자 평가 : 근로자 개인에 대한 평가실시(6월, 9월)

- 보안각서 징취 : 근로계약시

《2-3. 누수탐지 장비 구매》

구매품목 및 수량 : 다점형상관식 2대, 상시누수진단시스템 2대

구매사유 : 부족 및 노후 장비 구매

구매방법 : 자체구매(단 상시누수진단시스템 본부구매)

구매일시 : 2014. 3 ~ 6

소요예산 : 110백만원(다점형상관식 2대)

3		행정사항

추진대책

- 지하철, 단수 수반 단일배관 등 누수 취약 관으로 선정하여 관리하는

관의 누수탐지 성과는 우대

- 누수탐지 성과 평가 시 80㎜이상 대형관 탐지실적 우대

구분(㎜)	50이하	80~100	150~ 200	250~ 300	350~ 500	600~ 900	1,000 이상	비고
인정	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3

- 누수탐지 추진실적은 월 단위 보고 : 익월 5일까지

따로붙임 : 1. 누수취약지역 관리카드(수계전환 불가) 1부.

2. 누수다발관로 현황(3회이상 누수발생) 1부.

3. 지하철역등 부식 취약관 현황 1부.

4. 소블록별 누수현황(3개년 비교) 1부.

5. 2014년 소블록별 다점형 계획탐지 현황 1부.  끝.

월별 다점형 누수탐지 추진일정

【별첨1】

월별	구별	소블록 현황	비고
2월 (15개 소블록)	양천구	목동74, 신월47, 목동48, 신월28, 신월52	5개블록
	강서구	목동105, 신월03, 목동103, 목동102, 신월18	5개블록
	구로구	대방114, 신정15, 대방117, 신정40, 대방115	5개블록
3월 (25개 소블록)	양천구	신정04, 목동65, 신월42, 목동13, 목동78, 신정03, 목동66, 신월26	8개블록
	강서구	목동108, 우장산1차02, 목동33, 신월02, 목동106, 목동30, 우장산1차03, 신월10, 신월16	9개블록
	구로구	신정14, 신정18, 신정30, 대방106, 대방98, 신정11, 신정32, 대방112	8개블록
4월 (31개 소블록)	양천구	신정07, 목동49, 신월34, 목동81, 신월33, 신월46, 목동14, 신월50, 신정02, 신정08	10개블록
	강서구	신월20, 우장산1차04, 우장산1차05, 목동112, 신월19, 우장산1차01, 우장산1차10, 우장산1차15, 목동104, 목동31, 신월12	11개블록
	구로구	신정13, 대방110, 대방111, 신정25, 신정01-05, 신정26, 신정38, 신정23, 대방97, 신정01-03	10개블록
5월 (32개 소블록)	양천구	목동08, 목동17, 목동20, 신월24, 신월30, 신월31, 신월43, 목동12, 목동22, 목동24	10개블록
	강서구	우장산07, 목동32, 신월01, 신월04, 신월13, 우장산03, 우장산09, 우장산1차06, 목동03, 목동04, 목동87	11개블록
	구로구	신정01-04, 대방113, 신정12, 대방108, 신정39, 대방116, 대방119, 신정42, 대방105, 대방109, 신정01-02	11개블록
6월 (35개 소블록)	양천구	신월32, 신월35, 신월45, 신정24, 목동10, 목동15, 목동23, 목동25, 목동70, 신월29, 신월53, 목동18	12개블록
	강서구	우장산1차09, 목동117, 목동89, 신월15, 우장산1차07, 우장산1차11, 우장산1차16, 신월17, 신월21, 우장산1차12, 우장산1차14, 목동06	12개블록
	구로구	신정27, 신정37, 신정가01, 신정29, 신정34, 대방99, 신정20, 신정22, 신정19, 신정41, 대방118	11개블록

월별	구별	소블록 현황	비고
7월 (27개 소블록)	양천구	목동가04, 신월51, 신정01, 목동09, 목동63, 목동68, 목동71, 신월36, 신월38	9개블록
	강서구	목동115, 목동29, 목동86, 목동97, 신월14, 우장산01, 우장산05, 우장산08, 우장산1차17	9개블록
	구로구	신정33, 대방107, 신정28, 신정35, 대방100, 대방101, 대방104, 신정31, 신정가02	9개블록
8월 (28개 소블록)	양천구	목동21, 신월25, 신월39, 신월48, 신정05, 목동50, 신월41, 신정06, 신정09	9개블록
	강서구	목동05, 목동07, 목동109, 목동116, 신월07, 목동01, 목동28, 신월22, 우장산02, 우장산04	10개블록
	구로구	신정01-01, 신정21, 대방102, 대방103, 신정16, 신정17, 신정36, 금천01, 대방114	9개블록
9월 (28개 소블록)	양천구	신정10, 목동11, 목동72, 목동73, 목동가02, 목동가03, 신월23, 신월27, 신월37	9개블록
	강서구	우장산1차08, 우장산1차13, 목동02, 목동100, 목동101, 목동110, 목동111, 목동27, 신월09, 목동107	10개블록
	구로구	신정15, 대방117, 신정40, 대방115, 신정14, 신정18, 신정30, 대방106, 대방98	9개블록
10월 (27개 소블록)	양천구	신월40, 신월가01, 목동74, 신월47, 신월48, 신월28, 신월52, 신정04, 목동65	9개블록
	강서구	목동114, 목동91, 목동93, 목동98, 신월05, 신월06, 목동113, 목동16, 목동90	9개블록
	구로구	신정11, 신정32, 대방112, 신정13, 대방110, 대방111, 신정25, 신정01-05, 신정26	9개블록
11월 (23개 소블록)	양천구	신월42, 목동13, 목동78, 신정03, 목동66, 신월26, 신정07	7개블록
	강서구	목동96, 목동가01, 우장산06, 신월20, 우장산1차04, 우장산1차05, 목동112, 신월19, 우장산1차01	9개블록
	구로구	신정38, 신정23, 대방97, 신정01-03, 신정01-04, 대방113, 신정12	7개블록
12월 (6개 소블록)	양천구	목동49, 신월34	2개블록
	강서구	우장산1차10, 우장산1차15	2개블록
	구로구	대방108, 신정39	2개블록

관내 지하철 역사 현황

【별첨2】

구 분	관리주체	지하철 역
양 천 구(5개)	서울도시철도공사	오목교, 목동, 신정
	서울메트로	양천구청, 신정네거리
강 서 구(9개)	서울도시철도공사	까치산, 화곡, 우장산, 발산, 마곡, 송정 김포공항, 개화산, 방화
구 로 구(10개)	코레일	신도림, 구일, 개봉, 오류, 온수
	서울메트로	신도림, 도림천
	서울도시철도공사	남구로, 천왕, 온수

시장주변 현황

【별첨3】

구 분	재래시장 이름	위 치	비 고
양 천 구 (14개소)	신곡종합시장	신월6동 575-17
	신정제일시장	신정1동 1030-6
	목2동시장	목2동 526번지
	목3동시장	목3동 610-19
	목4동시장	목4동 738-1
	월정로시장	신월1동 114-1
	신영시장	신월1동 113-33
	경창시장	신월2동 1030번지
	신월3동골목시장	신월3동 154번지
	신월6동골목시장	신월6동 574-15
	신월7동골목시장	신월7동 921번지
	신정1동골목시장	신정1동 1029번지
	신정2동골목시장	신정2동 127-19
	신정3동골목시장	신정3동 1181-16
강 서 구 (12개소)	송화시장	내발산동 719-6
	공항시장	방화동 620
	남부화곡시장	화곡동 830-1
	신월중앙시장	화곡동 929-1
	대원종합시장	화곡동 1023
	화곡중앙시장	화곡동 370-76
	화곡본동골목시장	화곡본동 98-45
	송화골목시장	내발산동 723-10
	남부골목시장	화곡동 799-23
	화곡중앙골목시장	화곡동 362-82
	방신재래시장	방화동 567-23
	까치산골목시장	화곡동 341-69
구 로 구 (3개소)	오류시장	오류1동 38번지일대
	개봉시장	고척2동 266~268
	구로시장	구로4동 736