문서번호	수처리과-1297
결재일자	2014.2.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		수처리과장	기술개발부장
이광제		박현	02/28 최영준
협조
	주무관		김정호

에코스마트 사업(저에너지형 내오염성 정밀여과막 및  및 모듈개발)

기장군 담수화시설 견학 결과보고

기술개발부

(수처리과)

에코스마트 사업(저에너지형 내오염성 정밀여과막 및 모듈개발)

해수담수화시설 현장견학 결과보고

우리연구원에서 추진중인 에코스마트사업 막여과 연구와 관련하여, 해수담수화 RO 공정구성과 운영관련 정보를 수집한 결과를 보고드림

▢ 일  시 : ’14. 2. 12(수)

▢ 장  소 : 부산시 기장군 소재 해수담수화시설

▢ 참석자 : 수처리과장, 이광제

▢ 주요내용

○ 담수화시설 개요

- 시설위치 : 부산시 기장군 기장읍 대변리 산 16-1

- 시설용량 : 45,000 ㎥/일

- 설치기간 : 2010.12 ~ 2014.2(38개월)

- 사 업 비 : 1,954억원(국비 823, 시비 425, 민자 706)

∙ 세부사업비 : 기술개발비(918), 공사비(900), 부지매입비(71), 유틸리티·설계·감리비(65)

○  해수담수화 막여과시설

전처리공정					해수담수화공정			후처리공정
	→		→		→		→		→		→		→
취수		혼화·응집 침전/부상		여과		역삼투		용수저장 (증류수)		미네랄주입		정수지 가압장		수도꼭지

- 전처리시설

∙ 용존공기부상설비(DABF) : 수중의 부유물질(적조)이 미세기포와 결합하여 수표면으로 상승·분리되고, 침강슬러지는 섬유볼 여재에 제거되는 기술(체류시간 10분)

∙ 이중여과지(DMF) : 입자성 물질제거(필트라라이트(점토성입자 0.8~20mm), 자갈)

∙ 정밀여과막(MF) : K사의 MF(∅ : 0.1 ㎛, A : 70 ㎡)는 입자성 물질제거

⇒ 탁도 1 NTU 이하, 막오염지수(SDI) 3 이하

- 역삼투시설

∙ 16인치(168개) 대용량 역삼투막 사용(미국, 일본에 이어 세계 3번째 사용)

∙ 회수율 : 1차 역삼투시설(SWRO 48.2%), 2차 역삼투시설(BWRO 91.0%)

- 에너지 회수장치 : 농축수의 잔류압력 및 유량을 이용(회수)하여 원수를 가압하는 장치

∙ 터보차저(78%)

∙ 이중일교환 에너지회수장치(95%)

- 후처리시설

∙ 물맛 개선을 위한 미네랄(Mg:Ca:K = 3:1:1 외 Zn, I2 등) 투입장치

∙ 관로의 부식 방지를 위해 pH조절 : CO2 주입(pH 8.7 → 7.0)

○ 문제점

- 운영비 비교

∙ 부산시 상수도요금(총괄원가) 820원 대비 해수담수화 사용시 1,100 ~ 1,200 원/㎥)

⇒ 전력비 감소를 위해 운영 R&D연구 추진(4.0 kWh/㎥ → 3.6 kWh/㎥)

⇒ 후속 연구과제 추진하여 상수도요금 추가분 보조 예정(국토부 R&D과로 진행 예정)

- 농축수(66,000 mg/L) 방류로 인한 인근어장 민원 발생 가능성 예상

- 배출수 시설 : 해양환경과 취수시설의 영향을 최소화하기 위해 45°로 확산 방류하며, 취수구와 70m 이격하여 배출

○ 상수도 적용성 검토

- 현재 차세대 해수담수화기술은 연구단계

- 대체 수자원 확보(하수재이용, 우수재이용 등) 및 전처리시설 관련 연구(하이브리드 공정구성시 SDI 저감 연구)로 적용 가능함

※ SDI : Silt Density Index

○ 부산시 해수담수화시설의 시사점

- 국가 R&D로 해수담수화사업 시장선도와 미래가치 창출

∙ 해양 관광단지와 부산 국립과학원과 연계하여 부산을 대표하는 랜드마크 육성

∙ 해수담수화 운영기술 축적 및 고급인력 양성을 통한 해수담수화 전문인력 확보

⇒ 미래 물부족 문제 해결을 위한 전진기지 역할 수행

∙ 세계적인 물산업 연구메카 육성

⇒ 해수담수화시설 & 사우디 파일럿플랜트와 네크워크 형성하여 기술·연구성과 교류

⇒ 국제 워크숍, 포럼 등 개최 추진

▢ 여비지출

○ 총지출예산 : 금282,600원

- 교 통 비 : 202,600원

- 일    비 :  40,000원

- 식    비 :  40,000원

※ 예산비목 : 세입세출외 현금(에코스마트 과제 3차년도 연구개발비, 국내여비)

[저에너지형 내오염성 정밀여과막 및 모듈개발]

따로붙임 : 1. 담수화시설 관련 자료 1부

2. 여비사용 내역서 1부.  끝.