시 행	방재안전시설부-3212	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2014.2.28.
공개여부	대시민공개
수 신 자	내부결재

주무관	주무관	방재안전총괄과장
박수엽	신정	02/28 박상태
협 조

건설공사장 기동불시 특별점검 결과보고

【중랑물재생센터 고도처리시설 및 시설현대화 사업】

□ 점검일시 : 2014. 2. 28(금)

□ 점검결과

◆ 공사현황 및 지적사항

◆ 점검자 : 방재안전총괄과 박수엽(안전분야)

○ 철근배근에 관한 사항 - 기둥부 주철근에 띠철근 조립시 거푸집을 먼저 설치하고 띠철근을 상부에서 넣는 방식으로 시공하지 말고 거푸집 설치전에 띠철근을 먼저 조립하기 바람. 생물여과 질산화조 R부분 기둥부 주철근 피복 부족부의 주철근은 구부려서 피복을 확보하지 말고 절단 후 보강(용접등) 후 연결하기 바람.

◆ 점검자 : 방재안전총괄과 신 정(구조분야)

○ 배수 정비사항 - 유입관 공사중인 흙막이벽(sheet Pile) 배면에 우수시 표면수가 배면으로 침투하여 지반 연약화 우려가 있으며 또한 우수가 굴착내로 유입 될 수 있으니 전체적으로 배수로 정비요망.

○ 권고사항

- 공종별(토목,기계,전기 등) 일일 작업내용에는 작업순서, 작업방법, 시공시 주의사항 내용도

포함하여 작업자 안전교육을 실시하기 바람.

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전 ∙ 후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후  2014.3.07(금)까지 방재안전총괄과로 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.