“함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울”
	용산소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	제연설비 설치기준 질의회신 사례 안내(무대부가 설치된 문화 및 집회시설 등)

1. 서울소방재난본부 예방과-4845(2014.02.28.)호 『제연설비 설치기준 질의회신 사례 알림(무대부가 설치된 문화 및 집회시설 등)』과 관련입니다.

2. 제연설비 설치기준에 대한 질의·회신 사례를 다음과 같이 알려드리니, 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

【질 의】「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」[별표5] 제5호 가목 1)  문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설로서 무대부의 바닥 면적이 200㎡ 이상인 것은 제연설비를 설치하도록 규정 되어 있어, 제연설비 설치 시 무대부만 설치하면 되는지 아니면 객석을 포함하여 설치하여야 하는지 질의?

【답 변】제연설비는 화재진압설비가 아니라 연기를 제어하여 재실자가 있는 객석 부분으로 연기가 확산되는 것을 방지하기 위한 소화활동설비로서 무대부가 설치된 공연장 등의 객석까지 제연설비를 설치하는 것이 타당하다고 판단됨.

붙임 : 관련공문 1부. 끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,현장지휘대장,한강로119안전센터장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장,구조대장
담당자	권덕필		예방팀장	박성근		예방과장	02/28 김규태
협조자
시행	예방과-2469	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02)797-0119	/전송	02)749-1977	/	bulbada@seoul.go.kr	/	대시민공개