막여과 운영일지

주무관	주무관	운영과장		결재
장은진	이용은	02/03 현인식
협 조

문서번호 :	운영과-994

2014년 01월 29일(수)

□ 생산현황

구 분	유 입 량( m3/일)	생산량( m3/일)	유효율
침 지 식	10,867	10,786	99％
가 압 식	23,867	23,510	99％
계	34,734	34,296

□ 수질현황

구 분	침 지 식	가 압 식	비 고
탁도(NTU)	0.034	0.036
pH	7.5	7.7
입자수	0	0

□ 약품현황

(단위 : ℓ)

약품별 공장별	P A C			가성소다			황산			NaOCL
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	2,226	87	2,139	1,082	0	1,082	3,386	0	3,386	2,751	0	2,751
가압식	2,273	176	2,097	1,066	0	1,066	1,529	0	1,529	3,130	9	3,121

□ 운영사항

침지식	○ 4, 5지 유지세정 (산, 500ppm). ○ 여과막 상부 물청소. ○ 막간차압이 높아 생산량 조정 중(15,000T/D).
가압식	○ 3•4계열 막간차압 테스트 운영중(170㎥/hr→195㎥/hr). ○ PILOT PLANT 연속운전 TEST. ○ 처리수 라인 유량계 센서 기포제거. ○ 처리수 탁도계 수조 청소.