출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	김문호	강준성	02/04 원의덕

	명에 의거 강남구·서초구내 가압장 및 배수지에 기전시설물 점검차 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 지방공업서기보 김문호

보 고 내 용
일 시	2014. 02. 04.(화) 13:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서(02월04일)
내용	ㅇ 출 장 자 : 시설관리과 공업9급 김문호 ㅇ 출 장 지 : 내곡배수지 ㅇ 출장 내용 - 기전시설물 점검 ㅇ 출장 점검 사항 - 보안시설(ADT 캡스) 작동불능으로 인한 현장 점검 ㅇ 출장 점검 결과 - 현장 확인 결과 3상 중 한상의 단선으로 인한 전압불평형 발생 - 한국전력과 협의 후 익일 조치 예정
비 고