출 장 보 고 서

결재	★주무관	주무관	미생물과장
	최병도	김남진	02/04 이만호

	명에 의하여 아래와 같이 중블록별 수도꼭지 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 02. 04
보고자 : 직 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도, 주무관 권진목

2. 현장 수질검사 결과

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	사업소	잔류염소	pH	탁도
2014-02-04	14MT-00629	서부2-01-와우산2	서소문로 21	충정타워	뚝도	서부사업소	0.21	7.3	0.09
2014-02-04	14MT-00630	서부2-02-와우산2	충정로 16	서울문화사 자동차정비센터	뚝도	서부사업소	0.39	7.3	0.07
2014-02-04	14MT-00631	서부2-03-만리3	세검정로 56	박성균소아청소년과	강북	서부사업소	0.34	7.3	0.07
2014-02-04	14MT-00632	서부2-04-와우산2	통일로 544	효담요양원	강북	서부사업소	0.32	7.3	0.07
2014-02-04	14MT-00633	서부2-05-와우산2	연희로 339	만도프라자	강북	서부사업소	0.29	7.3	0.08
2014-02-04	14MT-00634	서부2-06-만리3	연희로39길 3	그랜드자동차공업사	강북	서부사업소	0.32	7.3	0.07
2014-02-04	14MT-00635	서부2-07-와우산1	모래내로13길 13	분회경로당	영등포	서부사업소	0.27	7.3	0.08
2014-02-04	14MT-00636	서부2-08-와우산1	응암로 41	윤선생수학교실	영등포	서부사업소	0.31	7.3	0.06
2014-02-04	14MT-00637	서부2-09-와우산1	성산로 372	화원중개인사무소	강북	서부사업소	0.30	7.3	0.07
2014-02-04	14MT-00638	서부2-10-(구)증산2	성산로 335	강북성모병원	강북	서부사업소	0.33	7.3	0.06
2014-02-04	14MT-00639	서부2-11-(구)증산2	마포대로4다길 7	삼개마을설렁탕	뚝도	서부사업소	0.32	7.2	0.07
2014-02-04	14MT-00640	서부2-12-(구)증산2	백범로 227	신공덕자치회관	뚝도	서부사업소	0.34	7.2	0.06
2014-02-04	14MT-00641	서부2-13-증산4	마리재로 104	그린세차장	뚝도	서부사업소	0.32	7.3	0.07
2014-02-04	14MT-00642	서부2-14-증산4	손기정로 18	뉴라인실내장식	뚝도	서부사업소	0.30	7.3	0.07
2014-02-04	14MT-00643	서부2-15-증산4	독막로18길 31	헤어파크	뚝도	서부사업소	0.28	7.3	0.08

2-1)현장 이중시료 측정

코스	X1	X2	Xm	B(%)	기준(%)	비고
서부2-9	0.07	0.07	0.07	0	20	적합

※ X1, X2 : 중복시료 측정값, Xm : 중복시료간의 평균값, B : 현장 이중시료 상대표준편차

3. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(서부2지점) : 14MT-0629 ~ 14MT-0643). 끝.