문서번호	급수운영과-2272
결재일자	2014.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김태형		02/05 안재엽
협조			남상욱
	주무관		최호림

건국대학교 인입급수관 이중화 공사 시행

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2.

동부수도사업소

(급수운영과)

건국대학교 인입급수관 이중화 공사 시행

1		현 황

□ 건국대학교 급수 현황

급수수계 : 아차산배수지

급수계통 : 본관 D400㎜ → 인입관 D200㎜ → 수도계량기 D200㎜

→ 수의과대학, 기숙사 및 구내용수 사용

2		보고내용

□ 능동로 배수관 부설공사 추진에 따른 문제점

2014년 상반기에 “능동로 배수관부설공사” 실시 예정으로 건대입구역 D600㎜에서 D500㎜를 분기공사 시 건국대학교 인입 본관인 D400㎜의 단수가 불가피한 실정임.

건국대학교는 기숙사 및 수의과대학 등 구내용수 사용량이 많은 다량급수처로서 단수에 따른 민원발생이 우려되어 대체급수 방안의 수립이 요구됨.

3		조치의견

□ 건국대학교 인입급수관 이중화 공사 시행

능동로 배수관정비공사로 인한 건국대학교 인입 본관(D400㎜) 단수 시에도 지속적인 급수가 가능토록 인입 급수관을 이중화하여 단수로 인한 민원발생을 사전에 방지코자 함.

인입급수관 이중화 방안

①

②

- 건국대학교 인입관 분기지점에 부설되어 있는 D300㎜(2006/DCIP/D300)에서 D200㎜를 분기하여 인입관에 연결.

- 능동로 배수관정비공사 시 D400㎜가 단수되어도 새로 연결한 D300㎜에서 대체급수가 가능.

- 공사방법 : ①구간-부단수분기(200/200),②구간-정자관분기(300/200)

- 다량급수처임을 감안하여 분기밸브는 현재 우리사업소에서 개발중인 “퇴수구가 부착된 제수밸브”를 시범으로 설치.

상기공사가 소규모 공사임을 감안하여 광진구상수도공사(연간단가계약) 시공업체에 작업지시하여 시공.

- 시공업체명 : 오에스이엔씨(주)

- 공사기간 : ‘14. 2 ~ 3월

별첨 : 1. 위치도 1부.

2. 건국대 주변 배관도 1부.  끝.