문서번호	보수과-432
결재일자	2014.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		보수과장	뚝도아리수정수센터소장
이성환		윤종민	02/05 김동기
협 조
	주무관			이근보
	주무관			정인영
	주무관			김종수

약품탱크 가성소다 누액 발생 대책 보고

2014. 02.

뚝도아리수정수센터

(보수과)

약품탱크 가성소다 누액발생 대책 보고

약품탱크 가성소다 누액이 다량 발생되고 있어 다음과 같이 대책을 세워 시설물 운용 및 주변 환경 오염 예방에 만전을 기하고자 함.

※ 설날 대비 시설물점검 지적사항(자체점검)

Ⅰ		현 황

□ 약품 탱크동 중 가성소다 탱크실 현황

구 분	넓비	폭	높이	내부면적	비 고
가성소다실 × 2지	6.5m	6.5m	6.9m	524.9㎡ × 2지	콘크리트 구조에 FRP라이닝

□ 약품 탱크동 중 가성소다 탱크실은 ‘93년 준공된 시설

○ 당초 피복이 노후되어 ’10년 6월 FRP라이닝으로 보수 보강

- FRP라이닝 면적 : 523㎡ (발주금액 : 105백만원)

○ 현재 스리브와 배관 사이로 ’13년 12월부터 누액 유출

- 현재 누액 유출 중인 가성소다는 20% 용액으로 위험성은     낮으나 약품의 특성상 플랜지, 소켓 연결부 등에서 스며나와     공기 중의 탄산 가스와 반응하여 탄산칼륨의 백태를 만들어     환경 오염 및 시설물 부식을 촉진하고 있음

Ⅱ		점검결과

□ 가성소다 탱크 내부 FRP라이닝 면의 미세한 균열로 누액이

스리브 연결부와 배관 사이로 유출되는 것으로 추정됨

○ FRP라이닝은 내산, 내화학성에 양호하나 내충격성이 약해서 클랙

및 균열 발생 우려가 있음

→  내산, 내화학성에 양호하고, 내충격성과 신축성이 좋은

PE시트라이닝으로 보수 보강 필요(별지#1, 공법비교표 참조)

□ 가성소다 탱크실 연도별 사용 최고 높이(‘12.2월이전 확인불가)

구 분	‘12.08.18	‘12.08.24	‘13.03.03	‘13.07.17	최고 높이
가성소다실 × 2지	5.95m	5.64m	2.7m	2.6m	5.95m

Ⅲ		조치계획

□ 시공방법

○ 내산, 내화학성, 내충격성, 신축성이 좋은 PE시트라이닝으로 시공

○ PE시트라이닝은 FRP라이닝면에 직접 시공이 가능하므로 FRP 철거에 따른 폐기물처리비 절감 효과가 있으며

○ 또한, 가성소다실 최근 연도별 사용 최고높이가 5.95m이므로 전체높이로 시공하기 보다는 사용 최고높이에 여유높이를 감안한6.4m로 시공하여 시공비도 절감하고자 함

- 시공면적(1지) : 6.5×6.5(바닥)+6.5×6.4×4면(벽체)

= 42㎡ + 166㎡ = 208㎡

- 개략공사비 : 208㎡ × 96,000원 × 1지 = 20백만원

□ 소요예산 확보방안

○ 생산부 협의 한바 연초 예산배정은 어렵고, 우선 예산 배정된

“정수장 시설물 보수” 예산 105백만원에서 충당하고,  추후

부족한 예산은 하반기에 재배정 받도록 협의

- 소요예산 : 2지 × 20백만원 = 40백만원

- 예산과목 : 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

□ 발주방법 방안

○ 연간단가 계약으로 발주하여 작업 지시

- “사업 건전성 확보를 위한 발주방법 개선 계획“ 보수과-10414(‘14.01.28)

□ 참고자료

○ PE시트라이닝 공법은 내부 전체 마감도 가능하고, 중간벽체에   발주처가 원하는 높이에 커튼 방식으로 스텐인리스바(스텐평철)로

고정 후 PE시트로 열융착 마감하여 부식방지 가능한 공법임

○ PE시트라이닝 공법 개략도

<그림> PE 시트 벽체 고정                    <그림> 측판 상부 마감

[별지 #1] 약품탱크실에 가능한 방수․방식 공법 비교

[별지 #1]

약품탱크 가능한 방수ㆍ방식 공법 비교

구 분	PE시트 라이닝	FRP 라이닝
공 법 개 요	내산ㆍ내화학성이 우수한 장폭의 유연성 PE시트를 공장완제품 입고후 약품탱크 내부에 STS고정앵커에 고주파 융착기로 부착시키고 시트와 시트는 자동 열융착 하는 공법 (특허 제 10********호)	불포화 폴리에스테르수지를 주제ㆍ경화제의 적정비율로 섞어서 1PLY도포 후 유리섬유 합침 2PLY.3PLY적층하고 GELㆍCOAT마감 하는 습식 공법
시 공 단 면
방수층 두께	PE시트 4.0T	건조FRP도막 3.0T
장 점	ㆍ바탕면 처리 불필요 ㆍ습윤 조건에 무관시공 ㆍ시공 후 건조 양생불필요 ㆍ탱크형상(원형,사각)에 상관없이 시공가능	ㆍ로울러에 의한 도막시공으로 시공이 간편 ㆍ내산, 내화학성 양호 ㆍ시공비 저렴
단 점	ㆍ부분시공이 어렵다	ㆍ바탕면처리 필요 습윤조건 불가 ㆍ내충격성이 약해 클랙 및 균열 발생 우려 ㆍ모체 재료분리 현상 발생
주 요 적 용 용 도	ㆍ물탱크 ㆍ배수지내부 ㆍ화학탱크 ㆍ약품탱크내 방수	ㆍ도금탱크 ㆍ철탱크 내부 ㆍ약품탱크내 방수
내 구 년 한	구조체수명과 동일(반영구적) 최소 10년	약 5년

끝