문서번호	시설관리과-2321
결재일자	2014.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		시설관리과장
최양주		02/05 이자원
협 조
	주무관			박학중
	주무관			김재엽
	주무관			박홍
	주무관			곽진선
	주무관			이상엽

‘14. 1월 강서구 관내 공급량 분석

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2.

	강서수도사업소
	시설관리과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무■
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

‘14. 1월 강서구 관내 공급량 분석

1		공급량 증·감 원인분석

총 괄

○ ’14.1월 총공급량은 4,576천㎥으로 전년 동기대비 269천㎥(5.56%) 감소하였음

- 공급량 증•감 원인은

1. 기상

• 서울 평균기온은 –0.7℃로 전년(-3.4℃)보다 높았음(전년대비 2.7℃)

• 서울 강수량은 13㎜로 전년(22.1㎜)보다 적었음(전년대비 9.1㎜)

2. 인구 및 수전

• 1월 인구는 전년 동기대비 1,978명 증가, 수전은 전년동기대비 2,438전 증가

3. 공급량 증•감 원인

• ‘14.1월 중블록별 공급량 현황                      (단위 : ㎥/월)

중블록	2013년 1월		2014년 1월		증․감 (%)	비 고
	공급량	일평균 공급량	공급량	일평균 공급량
계	4,845,501	156,306	4,576,212	147,620	▽269,289 (5.56)
목2	927,189	29,910	837,457	27,010	▽89,732 (9.68)
목3	767,100	24,750	761,061	24,550	▽6,039 (0.79)
목4	480,512	15,500	463,070	14,940	▽17,442 (3.63)
신월2	413,830	13,350	390,781	12,610	▽23,049 (5.57)
우장산	1,713,285	55,270	1,646,792	53,120	▽66,493 (3.88)
화곡	543,585	17,540	477,051	15,390	▽66,534 (12.24)

• ‘13. 12월 ~ ’14. 1월 유수율이 낮은 중블록 집중 누수탐지 및 관로 점검으로 공급량 감소 – 우장산, 신월2중블록

• 전년대비 서울지역 기온 상승으로 대부분 중블록 공급량 감소

2		중블록별 원인분석

중블록별 증․감 원인분석

○ 중블록별 공급량은 강서구 관내 6개 전 중블록이 감소하였음

- 감소(6] : 목2,3,4, 신월2, 우장산,화곡

∙ 유수율이 낮은 우장산중블록은 ‘13.13월~’14.1월까지 집중누수탐지 및 관로 점검으로 등촌동 681-1호 1000mm 외 23개소 누수복구로 공급량 감소(3.8천㎥)

∙ 화곡중블록은 화곡동 56-27호 300mm 외 8개소 누수복구로 공급량 감소(0.4천㎥)

∙ 유수율이 낮은 신월2중블록은 ‘13.13월~’14.1월까지 집중누수탐지 및 관로 점검으로

공급량 감소

∙ ‘14.1월 강서구 관내 등촌동 517-2호 외 31건 누수복구로 공급량 감소(2.1천㎥)

∙ 그외에 전년대비 기온상승으로 인한 대부분 중블록이 동파예방 수도꼭지 물흘림량          감소로 공급량 감소되었음

※ 기 타

○ 관말 퇴수량(0.7 천㎥)

○ 상수도관 누수량 ( 2,080 ㎥)

- 지하누수량(탐지) : 1,644㎥(D=15~150㎜)

• 강서구 화곡동  1076-19호외  1개소

- 지하누수량(누수) : 436㎥(D=15~200㎜)

• 강서구 등촌동 517-2호 외 29개소

- 80mm이상 지상 누수 목록

연번	일 자	주 소	구경 (mm)	누수량 (㎥)
	소 계	5건	80~200	1,739
1	1.3	화곡동 1104-1	80	25
2	1.9	방화동 247-252	80	26
3	1.17	화곡동 1010	150	35
4	1.20	화곡동 1076-19	200	1,497
5	1.24	염창동 265-28	100	210

- 전년동기대비 인구증가

구분	2013년 1월	2014년 1월	인구 증감
강서구	567,173	569,151	△1,978

- 신규수전                                    (단위 : 수전)

구분	2013년 1월	2014년 1월	수전 증감
강서구	134,823	137,261	△2,438

3		향후 계획

○ 유수율이 낮은 신월2, 우장산중블록 점검결과 보고(2월)

○ 감압변(16개소) 일제조사 실시(2월)

○ 누수다발 발생 지역인 우장산, 목3, 화곡중블록 집중누수탐사 실시(3월)

○ 정기적으로 퇴수밸브, 공기밸브, 경계밸브, 소화전 등 누수여부 조사(상,하반기 1회)

○ 매일 중블록별 공급량을 분석하여 공급량 증가 중블록에 대하여는 신속히     원인을 분석하고 현장점검 및 조치

첨부 : 중블록별 공급량 증․감원인 및 대책 1부.  끝

중블록별 공급량 증․감원인 및 대책         (단위 : 천㎥)

구 분	’13.1월 공급량	’14.1월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
강서구
목2중블록 (강서구)	927	837	감90 (감9.71%)	〈증․감원인〉 ○ 누수(염창동 265-28외 1개소, D=50~80㎜) 발생 및 누수복구 등 공급량 증감 발생 ○ 가양동 강서 한강자이 아파트 (790세대) 일부 세대 입주로 일일 공급량 증감 <추진사항> ○ 구역 유량계(KSM-1) 유량확인 정상작동 이상없음 ○ 누수탐지 및 복구 시행 - 누수탐지 및 복구 : 강서구 염창동 265-28번지외 1개소 - 누수 방지량 : 212톤/일 ○ 중블록내 퇴수, 소화전, 공기변 누수탐지 점검 실시 ○ 신규수전 입력 상태 일치여부 확인 및 검침상태 점검 〈대 책〉 ○ 중블록 내 퇴수밸브 경계밸브 지속적 집중 누수탐지 실시 ○ 재건축현장 (염창1) 급수인구 이주시 공급량 증감 분석
목3중블록 (강서구)	767	761	감6 (감0.78%)	〈증․감원인〉 ○ 누수(방화동 608-54번지외, D=20~600㎜)로 인한 공급량 증대 ○ 마곡지구 재개발 지역이 현재 공사진행 등 마곡지구 2공구 완공(’14. 4월 중)시 중블록 분리관리 필요 <추진사항> ○ 구역 유량계(KSM-2) 유량 적정성확인 유량계 이상없음 ○ 누수탐지 및 복구 시행 - 누수복구 : 강서구 방화동 608-54번지 외 7개소 - 누수 방지량 : 203톤/일 ○ 퇴수밸브 및 소화전 점검, 블록내 누수탐지 실시 〈대 책〉 ○ 중블록내 겨울철 동파 등 상수도 관로 집중 누수탐지 시행 ○ 마곡지구 택지개발 지역 집중 누수탐지 및 수시 점검실시
목4중블록 (강서구)	480	463	감 17 (감 3.54%)	〈증․감원인〉 ○기온상승으로 인한 수돗물 사용 감소 ○지속적인 누수탐지 및 점검으로 인한 공급량 감소 <추진사항> ○ 누수복구 공사 시행 - 누수복구 공사 :등촌동 517-2 번지외 4개소 ○ 경계밸브 확인 및 퇴수밸브, 소화전 점검, 블록내 누수탐지 실시 〈대 책〉 ○ 일일 공급량 변화에 대한 관리 분석 후 신속 대처

구 분	’12.12월 공급량	’13.12월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
강서, 양천, 구로구
신월2중블록 (강서구)	414	399	감15 (감3.62%)	〈증․감원인〉 ○ 전년대비 1월 평균기온 상승에 따른 수돗물 사용량 감소 ○ 지속적인 누수탐지 및 점검으로 인한 공급량 감소 <추진사항> ○ 누수복구 시행 - 위 치 : 공항동 50-21 - 방지량 : 10톤/일 ○ 신규수전 입력 상태 및 검침상태 점검 ○ 경계밸브 확인 및 퇴수밸브, 소화전 점검, 블록내 누수탐지 실시 〈대 책〉 ○ 일일 공급량 변화에 대한 관리 분석 후 신속 대처 ○ 블록내 정기적인 누수탐지 실시
우장산중블록 (강서구)	1,713	1,646	감67 (감3.88)	〈증․감원인〉 ○ 역점사업(노후 송배수관 교체사업) 화곡동 981-12~1117-19 번지(D700㎜, L=0.5㎞) 정비전 후 누수량 증감 ○ 중블록 지역내 누수복구 등 누수량 증감발생 <추진사항> ○ 중블록 경계밸브 점검 ‘이상없음’ - 위 치 : 강서구 화곡본동 등 11개동 - 대 상 : D200~1,000㎜, 105개소 ○ 누수탐지 및 복구 시행 - 누수복구 : 강서구 화곡동 1066-1 외 10개소 - 누수 방지량 : 260톤/일 ○ 퇴수밸브 및 소화전 점검, 블록내 누수탐지 실시 〈대 책〉 ○ 강서구청사거리~발산역 송배수관정비공사 시행(D700㎜, L=1.3㎞) ○ 중블록 지역 내 상수도관로 점검 및 집중 누수탐지 실시 ○ 화곡3지구 재건축 지역 수시 순찰점검 실시 ○ 중블록 경계 일치여부 및 신규수전 수계 일치여부 확인
화곡중블록 (강서구)	544	477	감 67 (감 12.32%)	〈증․감원인〉 ○ 전년대비 1월 평균기온이 3℃ 상승하여 동파·동결예방에 따른 수돗물 사용량 감소 ○ 화곡중블록은 배수지자체가 고지대로 과수압 지역이며 누수복구완료(화곡동 353-81외 4개소)로 공급량 감소 <추진사항> ○ 과수압지역 위주로 화곡중블록 집중 누수탐지 시행 ○ 화곡가압장 경계지역 및 신축건물 위주로 수전내역 확인 - 수전변경통보 : 가압장변경(117개소), 배수지변경(633개소) ○ 화곡가압장 경계밸브 점검 및 집중 누수탐지 시행 〈대 책〉 ○ 감압변점검 및 과수압으로 인한 감압변 설치 가능지역 조사