문서번호	수처리과-521
결재일자	2014.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		수처리과장
홍징의		02/06 代권순회
협조
	주무관		유영욱

#2송풍기동 2-4호기 슬립링 정비 계획

2014. 2.

서울특별시난지물재생센터

http://nanji.seoul.go.kr

#2송풍기동 2-4호기 슬립링 정비 계획

#2송풍기동 2-4호기가 운전중 고장이 발생되어 예비기(2호)로 교체운전 하고 고장부품을 조속히 수리하여 기기운용에 만전을 기하고자 함.

※근거 : 수처리과-476(‘14.02.04)

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2014. 02. 05

○ 점검대상 : #2송풍기동(4대)

- 송풍기 블로워 및 모터

○ 점 검 자 : 공업7급 홍징의,  기계장6급 허쌍석

○ 점검내용 : #1송기동 송풍기 전동기 분해 점검

□ 점검결과

○ 고장원인

- 송풍기 기동중 기동부 슬립링 마모로 진동 및 소음 발생

장비명	규격	점검결과	수량	년식	제작업체	하자관련여부
송풍기 (2-4호)	500kw	모터 슬립링 긁힘 현상(마모) 브러쉬, 스프링 파손	1대	1997	서원풍력	해당없음

□ 조치계획

○ 소액이며, 저렴한 견적가를 제출한 아래의 업체에 정비토록 하고자 하며, 수리비용은 정비(수리)업체의 은행계좌에 입급조치 하고자 함.

- 대상업체 : 동광산업전기  대표 장부  ☎031)237-1986

경기도 화성시 와우안길 109(화성공구 유통밸리)

□ 소요예산

○ 수리금액 : 1,760,000원(부가세 포함, 따로붙임 산출기초조사서 참고)

- 상기 점검결과에 따른 정비

○ 예산과목 : 물재생센터운영,물재생시설운영,난지물재생센터운영,공공운영비

따로붙임 : 고장보고서 및 산출기초조사서 1부. 끝.