출 장 보 고 서

결재	★주무관	주무관	미생물과장
	최병도	김남진	02/06 이만호

	명에 의하여 아래와 같이 중블록별 수도꼭지 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 2. 06
보고자 : 직 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도, 주무관 권진목

2. 현장수질검사 결과

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	사업소	잔류염소	pH	탁도
2014-02-06	14MT-00686	강서1-01-독산	구로동로 2	타이어프로	암사	강서사업소	0.28	7.2	0.07
2014-02-06	14MT-00687	강서1-02-독산	디지털로27길 82	구로천주교성당	암사	강서사업소	0.22	7.2	0.09
2014-02-06	14MT-00688	강서1-03-대방4	도림로 104	일진빌딩	암사	강서사업소	0.32	7.2	0.06
2014-02-06	14MT-00689	강서1-04-금천1-1	구일로8길 147	수호산업	영등포	강서사업소	0.28	7.2	0.07
2014-02-06	14MT-00690	강서1-05-금천1-1	구일로8길 56	구일프라자	영등포	강서사업소	0.21	7.2	0.09
2014-02-06	14MT-00691	강서1-06-대방4	경인로 533	미래하이퍼	암사	강서사업소	0.28	7.2	0.08
2014-02-06	14MT-00692	강서1-07-신정2	고척로25길 7	구로어린이건강체험관	영등포	강서사업소	0.32	7.2	0.06
2014-02-06	14MT-00693	강서1-08-신정2	고척로27길 7	고려한사랑정형외과	영등포	강서사업소	0.28	7.2	0.08
2014-02-06	14MT-00694	강서1-09-우장산	양천로 368	스마일자동차검사소	영등포	강서사업소	0.31	7.2	0.07
2014-02-06	14MT-00695	강서1-10-목동2	강서로 498	SK가양주유소	영등포	강서사업소	0.33	7.2	0.06
2014-02-06	14MT-00696	강서1-11-신월2	공항대로 38	경희행복나무한의원	영등포	강서사업소	0.26	7.2	0.08
2014-02-06	14MT-00697	강서1-12-신월2	공항대로 36-1	정대업정형외과	영등포	강서사업소	0.28	7.2	0.08
2014-02-06	14MT-00698	강서1-13-목동3	개화동로 519	SK에어포트주유소	영등포	강서사업소	0.25	7.1	0.09
2014-02-06	14MT-00699	강서1-14-목동3	개화동로 457	S-Oil스카이주유소	영등포	강서사업소	0.27	7.1	0.08

2-1)현장 이중시료 측정

코스	X1	X2	Xm	B(%)	기준(%)	비고
강서1-7	0.06	0.06	0.06	0	20	적합

※ X1, X2 : 중복시료 측정값, Xm : 중복시료간의 평균값, B : 현장 이중시료 상대표준편차

3. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(강서1지점) : 14MT-0686 ~ 14MT-0699). 끝.