	강서소방서
수신	미즈메디병원 대표자(소방안전관리자) 귀하 (157-724.강서구 강서로 295 )
(경유)
제목	시정보완명령(미즈메디병원)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 강서로 295【미즈메디병원】에 대한 소방시설 자체점검【유일티엔에스(주)(2013.01.08)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2014년 2월 22일까지 시정완료 하시기 바랍니다. 2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며, 3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.
대상명	소방시설등의 종 류	시정보완 사항	보완 기한	관련법령의 규 정
미즈 메디 병원	소화설비	◯ 다음 장소의 옥내소화전 설비 정비 요 - 지하2층 기계실 주펌프 토출측 체크밸브 불량	2014. 02.22 한	NFSC 102제6조
		◯ 다음 장소의 스프링클러 설비 정비 요 - 6층 A계단내(E/L홀측) 알람밸브실 표지 미설치 1개소 - 5층 A계단내(E/L홀측) 알람밸브실 표지 미설치 1개소 - 4층 B계단내(E/L홀측) 알람밸브실 표지 미설치 1개소		NFSC 103제6조

대상명	소방시설등의 종 류	시정보완 사항	보완 기한	관련법령의 규 정
미즈 메디 병원	경보설비	◯ 다음 장소의 자동화재탐지 설비 정비요 - 7층 716호 내 연기식감지기 작동불량 1개소 - 3층 진단검사 의학과 탈의실 내 차동식 감지기 불량 1개소 - 지하2층 기계실 입구 앞 화장실 옆 발신기 위치표시등 파손 1개소 - 지하2층 기계실 입구 관리실 계단 입구 옆 발신기 누름스위치 불량	2014. 02.22 한	NFSC 203 제9조 NFSC 203 제7조
	피난설비	◯ 다음 장소의 피난설비 정비 요 - 6층 E/L홀 입구 피난구유도등 점등 불량(중형,천정)1개 - 5층 E/L홀 입구 피난구유도등 점등 불량(중형,천정)1개 - 4층 B 계단 입구 앞 복도 피난구유도등 미설치 1개소(중형) - 1층 주사실 내 출입구 피난구유도등 점등불량 1개소(중형) - 지하2층 의무기록실 내 출입구 피난구유도등 점등불량 1개소 (중형,벽부)		NFSC 303 제9조

이의제기 안내문

소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정, 불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다.

신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.

<부조리 및 불편 신고처>

강서소방서장 ☏ 02-3663-6119

서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☏ 02-3706-1800

서울특별시 공직자 비리신고센터 ☏ 02-6360-4800 / 다산콜센터 ☏ 120

	강서소방서장
담당자	송규환		검사지도팀장	김종린		예방과장	02/07 강신철
협조자
시행	예방과-1798	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울 강서구 양천로 550번지(등촌1동 630-2)	/
전화	3663-4119	/전송	2668-1160	/	start0514@seoul.go.kr	/	대시민공개