문서번호	시설관리과-2839
결재일자	2014.2.11.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리과장				결재
이영동	02/11 원의덕
협 조
	주무관		홍갑표

저수조 청소 관리대상 제외 보고 (서울매헌초등학교)

명에 의하여 양재동 지역 담당 업무 수행중 저수조 청소 대상 제외 요청 민원이 있어 현장 조사 후 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보고자 : 지방시설주사보   이영동

▣ 대상건축물 현황

○ 주  소 : 서초구 언남길8 (양재동)

○ 신청인 : 서울매헌초등학교 ☎ 02-578-9762

○ 용  량 : 지하1개소

▣ 조사 내용

○ 급수수계 : 암사아리수정수센타, 서초배수지

○ 급수방식

┎ 당초 : 지하물탱크를 이용한 간접 급수방식 (가압방식)

┕ 변경 : 순직결급수방식

○ 본 건물은 급수방식을 지하저수조를 이용한 간접급수방식(지하저수조→가압→층별급수)에서 순직결급수방식으로 급수전환되어 음용수 및 생활용수를 사용하고 있어 저수조 청소 및 수질검사가 불필요한 실정임.

▣ 처리의견

○ 관련법규에 의거 저수조를 경유하지 않는 직결급수로 전환한 사실을 현장에서 직접 확인하였기에 저수조 청소 대상에서 제외하고자 합니다.

※ 관련법규 : 수도법 제33조(위생상의 조치)에 해당되는 건축물 또는 시설인 경우 6개월마다 1회 이상 저수조를 정기적으로 청소하여야 하나 수도법 시행령 제50조(소독 등 위생조치를 하여야 할 건축물 또는 시설의종류)의 “저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물이나 시설은 제외한다.”

첨부 : 현장사진.  끝.