출 장 보 고 서

결재	★주무관	주무관	미생물과장
	최병도	김남진	02/14 이만호

	명에 의하여 아래와 같이 중블록별 수도꼭지 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 2. 13
보고자 : 직 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도,권진목,

2. 현장수질검사 결과

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	사업소	잔류염소	pH	탁도
2014-02-13	14MT-00840	남부1-01-금천1	시흥대로 489	신흥세진	암사	남부사업소	0.30	7.1	0.07
2014-02-13	14MT-00841	남부1-02-금천1	시흥대로 185	유도관건물 1층	통합	남부사업소	0.31	7.1	0.07
2014-02-13	14MT-00842	남부1-03-금천3	독산로54길 32	문화센터(금천구스포츠센터)	영등포	남부사업소	0.32	7.1	0.06
2014-02-13	14MT-00843	남부1-04-금천3	독산로54길 114	금천구립정보도서관	영등포	남부사업소	0.26	7.2	0.07
2014-02-13	14MT-00844	남부1-05-금천2	시흥대로 386	독산119안전센터	영등포	남부사업소	0.28	7.2	0.07
2014-02-13	14MT-00845	남부1-06-독산1	독산로 271	김현우산부인과	영등포	남부사업소	0.25	7.2	0.08
2014-02-13	14MT-00846	남부1-07-독산1	시흥대로 484	현대독산주유소	영등포	남부사업소	0.29	7.2	0.07
2014-02-13	14MT-00847	남부1-08-금천2	문성로 60-1	삼성라지에타	영등포	남부사업소	0.32	7.1	0.06
2014-02-13	14MT-00848	남부1-09-낙성대1	남부순환로 1456	예수중심교회건물	암사	남부사업소	0.30	7.1	0.07
2014-02-13	14MT-00849	남부1-10-낙성대2	신림로 386	삼성디지털플라자	암사	남부사업소	0.31	7.1	0.07
2014-02-13	14MT-00850	남부1-11-대방3	대방천로 259	동작세무서	암사	남부사업소	0.31	7.1	0.07
2014-02-13	14MT-00851	남부1-12-대방8	시흥대로 602	프레콘빌딩	암사	남부사업소	0.28	7.1	0.08
2014-02-13	14MT-00852	남부1-13-대방8	대림로 25	일진빌딩	암사	남부사업소	0.30	7.1	0.07
2014-02-13	14MT-00853	남부1-14-대방7	여의대방로 134	보라매성모병원	암사	남부사업소	0.28	7.1	0.07
2014-02-13	14MT-00854	남부1-15-대방7	여의대방로 140	경원빌딩	암사	남부사업소	0.32	7.1	0.06
2014-02-13	14MT-00855	남부1-16-상도1	상도로 77	명지빌딩	암사	남부사업소	0.27	7.1	0.07

2-1)현장 이중시료 측정

코스	X1	X2	Xm	B(%)	기준(%)	비고
남부1-08	0.06	0.06	0.06	0	20	적합

※ X1, X2 : 중복시료 측정값, Xm : 중복시료간의 평균값, B : 현장 이중시료 상대표준편차

3. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(남부1지점) : 14MT-0840 ~ 14MT-0855). 끝.