문서번호	보수과-1290
결재일자	2014.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		보수과장	소장
김오열		김구식	02/17 정남기
협조	운영과장		현인식
	주무관		오재승

풍납취수장 모터펌프 교체계획

2014.2

영등포아리수정수센터

( 보 수 과 )

풍납취수장 모터펌프 교체계획

풍납취수장 취수용 모터펌프는 장기사용으로 노후 및 성능이 저하되어 에너지 소비가 증가하므로 연차적으로 고효율 펌프로 교체코자 보고 드림.

□ 추진배경

○ 2010년 취수펌프 기술진단(생산부)결과 효율이 많이 저하된 것으로 판정

- 모터펌프 사용년한이 11년인데도 20년이상 사용하여 노후화

○ 취송수펌프 구매절차변경 등 성능개선계획(본부장방침,생산부‘12.2.7)

- 장기간 사용으로 노후 저효율펌프 연차별 교체 추진

※ 풍납취수장 취수용 모타펌프도 교체 대상에 포함됨

□ 취수펌프 현황

○ 취수용 모터펌프 : 6대

구 분	유량(㎥/h)	양정(m)	동력(kW)	수량	설치년도	교체계획
양흡입볼류트	5,000	32	600	1	2013(1호)
	3,660	37	520	1	2012(2호)	이전설치
	7,350	37	960	3	1991(3호)	2014년교체
	7,350	37	960	3	1991(4호)	2015년교체
	7,350	37	960	3	1991(5호)	2015년교체
	3,660	37	520	1	1991(6호)	2014년교체

○ 2013년도 효율분석

구 분	평 균	2013년 효율(%)				정격효율
		1분기	2분기	3분기	4분기
취수펌프	81.0	80.3	81.1	81.4	81.0	주 : 86 조절: 84

☞ 위 효율은 통합효율 : 통합관로에만 유량계가 설치되어 있어 통합하여 산출

○ 펌프 개별효율(2013년 기술진단 보고서 자료)

구 분	1호	2호	3호	4호	5호	6호
펌프효율	80.0%	84.6%	81.7%	80.3%	81.0%	78.7%

□ 추진경과

○ 취송수펌프 구매절차변경 등 성능개선계획(본부장방침,생산부‘12.2.7)

- 풍납취수장 취수펌프 연차별 교체추진(2012~2014년)

○ 취수펌프 2호기 교체(260⇒520kW) : 2012년

- 기존펌프는 신월정수장에서 이전설치(2004년)된 것으로 효율저하가 심하여 조절펌프 용량으로 규격변경하여 교체(양정37m)

○ 취수펌프 1호기 교체(970⇒600kW) : 2013년

- 주펌프를 철거하고 조절펌프(2)로 설치

※ 2013년 본부 기술진단 결과에 의거 펌프 양정 변경(37m⇒32m)

□ 2014년 취수펌프 교체계획

○ 주펌프 2대 설치 : 3호기, 6호기

- 3호기(주펌프) 교체, 6호기(조절펌프)는 철거하고 주펌프를 구입 2호기 자리에 설치

- 2013년 기술진단결과에 의거 양정변경(37⇒32m)하여 구입

※ 양정변경에 따른 펌프 규격 변경

구 분	기 존			변 경
	동력	유량	양정	동력	유량	양정
주 펌프	960kW	7320㎥/h	37m	800kW	6600㎥/h	32m

○ 현 2호기 조절펌프는 6호기 자리로 이전설치

- 기존 2호기와 6호기가 조절펌프였으나, 2013년 기술진단결과에 의거 1호기와 6호기 자리에 조절펌프를 설치토록 추진

※ 1호기와 6호기 펌프의 흡입관이 구조물과 근접하여 흡수정에 와류가 많이 발생하므로 용량이 적은 조절펌프를 배치하여 와류발생 저감 모색

○ 모터펌프 교체에 따른 관련 전기시설 교체 : 별도 발주(전기분야) 계약

- 교체대상 : 모타펌프 기동반의 리액터·콘덴서 등

※ 모터펌프 규격변경으로 관련 전기시설도 규격에 맞게 교체 필요

○ 추진일정

- 2014. 2 : 모터펌프 용량검토 의뢰(생산부 기전설비과)

- 2014. 3 : 설계서 및 발주서 작성

- 2014. 3 : 기술검토(본부 재무회계과) 및 계약심사(시청 계약심사과) 의뢰

- 2014. 4 : 계약의뢰(시청 재무과)

※ 제한경쟁입찰(종합낙찰제)

- 2014. 5~11 : 모터펌프 제작 및 설치

□ 소요예산 : 820백만원

○ 예산과목 : 자본적지출, 가동설비자산, 기계장치, 시설비 및 부대비(시설비)

☞ 참고자료(2013년 기술진단결과서 일부내용)

□ 행정사항

❍ 조절펌프(525kW)유형 ①은 2012년 교체된 2호기 조절펌프 유량기준을 적용하고 교체된 조절펌프 2호기는 노후펌프 조절용 6호기(1991년식)를 철거하고 재배치

❍ 조절펌프(600kW)유형 ②는 계절적인 취수량 조절편차에 의한 양정손실을 고려하여 주펌프의 75%(5,000㎥/h)에 해당하는 조절펌프를 적용하여 에너지 절감을 도모하고 또한 흡입관이 측벽으로 편중되어 흡수정 조건이 열악하여 와류현상이 자주 발생하는 1호기 위치에 설치

❍ 제작도면 승인시 펌프효율은 상수도시설기준 2010(8.2.5) 토출유량과 펌프효율[그림 8.2.11]에 성능곡선 효율이상의 펌프가 설치되도록 검토하고 최고효율점은 정격유량점에서 100～110%에 위치하도록 선정할 것

❍ 흡입 및 토출압력게이지(전송기)는 사용압력(kg/㎠)이 최대범위의 1/3～2/3범위 내에 지시되도록 선정할 것

❍ 모터펌프 개량완료 후 펌프성능 시험성적서를 생산부로 제출할 것.