함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	종암가압장 기전시설물 사고 및 조치사항 관련 보고

1. 2014월 2월 13일 종암가압장 기전시설물 사고 및 조치사항에 관련한 보고입니다.

2. PT소손 및 퓨즈용단으로 인한 가압장 가동중지 사고에 대해서 아래와 같이 조치하여 당일 복구하였음으로 알려드립니다.

일시	내용	조치사항
06:40	제어실, 과전류로 인한 VCB차단확인(가압장 가동중지)	제어실 요원 및 현장순찰반(성북) 현장출동 및 개운산배수지 바이패스 연결
07:10	PT소손 및 퓨즈용단(1상) 확인 및 사고 초동조치, 긴급복구 요청	안전관리자(북악가압장) 입회 하에 퓨즈교체 및 PT분리 실시
09:30	펌프 임시가동 개시, 부품(PT)수배	안전관리업체와 기기절연 확인후 임시가동
10:30	본부점검반 임회 하에 추가점검	순찰반 및 안전관리자(북악)와 함께 열화상 카메라 촬영 및 사고원인 분석
15:30	PT교체진행	긴급복구업체 작업시행
18:00	가압장 정상가동	긴급복구 완료

3. 아울러 본 사고를 비롯하여 비슷한 사고가 반복되는 바, 종암가압장 노후화로 인한 사고위험이 많아 기전시설물의 교체 및 개량이 시급한 것으로 판단되므로 조속히 이에 대한 검토를 하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 종암가압장 기전시설물 사고 및 조치사항 보고 1부

2. 2013년 종암가압장 사고 관련 문서 각 1부.  끝.

	중부수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(배수과장),서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
주무관	황필권		기전팀장	손병희		시설관리과장	02/17 나태산
협조자
시행	시설관리과-4324	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개