문서번호	급수운영과-3217
결재일자	2014.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		급수운영과장		강남수도사업소장
박종태		이경로		02/17 김광식
협 조

2014년 상수도관 누수탐지 추진계획

2014. 2.

강남수도사업소(급수운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 ■ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

2014년 상수도관 누수탐지 추진계획

체계적인 상수도관 탐사로 누수를 조기에 발견하여 복구하므로서 유수율을 향상 시키기 위한 2014년 누수탐지 추진계획을 보고 드림.

1		’13년 탐지현황

□ 탐지실적 : 252건(목표 : 270건)

◦ 구경별․재질별 현황                                (단위 : 건수)

구경별 (㎜)					재 질 별
소계	13~ 25	30~ 50	80~ 200	250 이상	소계	GSP	SSP	DCIP	PVC	COP	CIP	SP	PE	기타
252	125	33	76	18	252	99	15	37	6	39	23	21	12

◦ 결과 분석

- 탐지 적출 누수(252건)는 전체 누수(599건)의 약 42%를 차지

- 대부분 50㎜이하 수요가 인입 급수관(62%)

- 누수 방지량은 전년 14,995㎥(378건) 대비 74,712㎥(252건)으로 건당 방지량   개선(39.6㎥/건 ⇒ 296.4㎥/건)

- 재질별로는 수요가 인입 급수관으로 남아있는 아연도관에서 많이 발생

□ 탐지인력 및 장비

◦ 탐지인력 : 9명(탐지총괄 담당자 : 1명, 탐지원 : 3명, 공무직 : 1명,                 기간제 근무자 : 4명(3월중 채용, 4월부터 근무)

◦ 탐지장비

- 다점형 상관식 탐지기 : 6대(로거36개)

- 이점식 탐지기 : 1대

- 전자 음청식   : 6대

- 배관탐지기    : 3대

2		’14년 누수탐지 계획

2-1. 누수탐지 추진

□ 탐지목표 : 210건

◦ 사업소별 탐지목표                                   (단위 : 건)

계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2,200	370	290	360	200	240	350	210	180

□ 추진 방향

◦ 누수량이 많고 시민생활에 불편이 큰 중․대형관 집중 탐지

◦ 취약지역 누수 조기발견 탐지활동 강화

□ 추진 내용

◦ 누수 취약지역 집중 탐지(3,4,10,11월)

- 단일 배관․수계전환 불가지역 등 : 16개 지역, 7.2㎞(D=80～700㎜)

- 지하철 역 주변 전기부식에 영향이 있는 지역 : 4개소 3.3㎞

- 3회 이상 누수다발관 탐지 : 38개소(D=80～1,500㎜)

- 겨울철 ․ 해빙기 등 누수 발생률이 높은 계절에 집중 탐지

◦ 최근3년간 누수다발 소블록별 누수탐지

- 블록별 누수현황 및 탐지일정

구 분	계	20건이상	10∼19건	5∼9건	0∼4건
블록수	180	41	50	36	53
년간 탐지횟수	6	3	2	1	0
월별탐지계획	12개월	1회 : 4, 5월 2회 : 7, 8월 3회 : 11, 12월	1회 : 2, 3월 2회 : 9, 10월	1회 :1, 6월	-

※ 소블록별 탐지계획(따로붙임)

◦ 다점형 상관식 누수탐지 ⇨ 면적탐지

- 누수가 많이 발생한 블록 우선 실시

- 80㎜ 이상 누수다발 취약관로 중점 실시

- 인구밀집, 간선도로, 재래시장 등 취약지역 집중탐지

◦ 음청식 누수탐지 ⇨ 선형탐지

- 대형 송․배수관 취약지점, 누수 발생이력 관 등 탐지

- 지하철역 주변 등 전기부식에 영향이 있는 지역 : 4개 지역 3.3㎞

□ 추진 방법

◦ 다점형 상관식 누수탐지는 24시간 탐지 ⇨ 로거 주간설치, 익일회수 분석

◦ 정밀탐지가 필요한 곳은 다점형 상관식 탐지기와 음청식 탐지기 병용

◦ 계절별(겨울철․해빙기 등) 취약지역, 유수율 저조지역 등은 집중탐지

◦ 누수가 많은 소블록별 탐지 계획에 의거 년중 탐지실시

2-2. 누수탐지 기간제 근로자 채용

□ 채용인원 : 4명

◦ 사업소별 현황                                       (단위 : 명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
채용 인원	45	8	7	5	3	6	8	4	4

□ 주요 업무 : 상수도관 누수탐지 작업, 탐지업무 지원 등

□ 채용방법

◦ 공개채용 : 서울특별시 기간제근로자 관리규정(2013.05.30. 개정) 및 기간제근로자 채 및 관리지침(일자리정책과-8988 2013.07.10)

- 공개채용을 원칙으로 자격조건을 구체적으로 정한 후 추첨 방식을 통해 엄정 적용

- 채용계획 후 서울시 홈페이지(seoul.go.kr), 일자리플러스센터 홈페이지(job.seoul.go.kr), 부서 홈페이지 등 정보통신망을 활용 7일 이상 공고(규정 제8조제2항)

- 사업소 실정에 맞게 채용 심사기준(안)을 작성하여 모집인원의 일정 배수를 우선 선발 후 반드시 대상자 입회하에 공정하게 공개추첨

․ 추첨일(사업소 공통) : ‘14.03.19(수) 11:00

※ 첨부3, 4  ‘14년도 누수탐지 기간제근로자 채용 심사기준(안) 및 기간제근로자 채용 및 관리지침 참조

◦ 채용권자 : 수도사업소장

◦ 채용절차 : 모집공고 ⇨ 서류전형 ⇨ 합격자 선정 ⇨ 교육실시 ⇨ 사업수행

◦ 채용 관련 유의사항

- 누수탐지 장비의 누수음 청취가 가능하고 탐지 등 상수도 업무 유경험자 우대

- 전년도 참여자 중 자체 평가결과 부적합 인력은 배제

- 사업 착수이전 인력모집 및 교육 등 완료

- 현장작업은 안전과 작업의 효율성을 고려 4월부터 시행

◦ 기타 복무관리 등

- 관련규정 : 서울특별시 기간제 근로자 관리규정

- 복장통일 : 일반운영비 예산 사용(연 2회)

- 출․퇴근 확인  : 지문인식기 활용

- 근무실적 평가 : 근로자 개인에 대한 자체 평가 실시(6월 및 9월)

- 보안각서 : 근로계약서 작성시 징취

□ 채용기간 : ’14. 4. ~ 11(8개월 미만)

□ 소요예산 : 88,824천원(인건비:82,784천원, 사무관리비:320천원, 사회보험                    부담금 : 5,720원)

2-3. 탐지 종사자 탐지능력 향상 추진

□ 워크숍 추진

◦ 대 상 : 총50명[사업소3명(업무담당자, 탐지원, 공무직)]

◦ 일 시 : ’14.02.20(목) ~ 02.21(금)

◦ 내 용 : 탐지 이론, 장비 소개 및 실습

◦ 장 소 : 수안보연수원

◦ 강 사 : 외부 전문가 초빙 강의

□ 누수탐지 기술향상 교육

◦ 대 상 : 5명(업무담당자1, 탐지원3, 공무직1)

◦ 일 시 : ’14.03.

◦ 내 용 : 탐지 장비의 특성 및 실습

◦ 장 소 : 급수운영과 사무실

◦ 강 사 : 탐지장비 제작회사 초빙 강의 및 실습

3		행정 사항

◦ 사업소별 자체 누수탐지 계획을 수립 본부보고 ’14.02.28까지 제출

◦ 누수탐지 성과 평가 시 80㎜ 이상 대형관 탐지실적 우대

- 건당 구경별 적출실적 가점 부여

구분(㎜)	50 이하	80~100	150~ 200	250~ 300	350~ 500	600~ 900	1,000 이상
인정	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3

․ 다점형 및 음청식 탐지기를 이용하여 적출한 실적 인정 ⇨ 육안실적 제외

- 곡선부, 지하철, 단수 수반 단일배관 등 누수 취약 관으로 선정하여 관리하는 관의 누수탐지 성과는 우대

◦ 누수탐지 추진실적은 월 단위 보고 : 익월 3일까지

붙임 : 1. 탐지실적 보고(양식) 1부.

2. 누수 취약지역 현황 1부.

3. 소블록별 누수(최근3년)현황 및 탐지일정 1부.

3. ‘14년도 누수탐지 기간제근로자 채용 심사기준(안) 1부.

4. 기간제근로자 채용 및 관리지침.  끝.