화재발생특정소방대상물 현장조사보고

문서번호 : 현장지휘대-1583

부분공개(6,7)	결재	★담당자	현장지휘대장	소방서장
		임명섭	강경철	02/18 김송연

대상명		영등포병원 건물				대표자	유태전				소방안전관리자			황성철
위치	영등포구 당산로31길 10										위험물안전 관리자
건물구조	양식 철근콘크리트조 슬라브지붕 1동 7/1층 6233평방미터 중										전화번호			02-2632-0013
조 사 내 용								결 과							조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항								수신반 작동 및 유도등 정상 작동되었으나 일부 미확인 상태							수신반 노후 및 전원 등 베터리 점검요함
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								소규모 화재로 경보설비 작동 후 자체 복구함
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부								특기 사항 없음
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부								특이사항 발견 없음(조사중)							발열 및 발화과정에 대한 일부 부주의 요소 조사 중
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								상시 자위 소방 체계유지됨
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성								소방안전관리자 등이 발견 후 자체 소화함
7.기타사항								자체 소화 중 일부 연기가 계단 통로로 유입됨							건물 노후 및 방화구획된 일부 연기 계단 통로로 유입됨(점검 요함)
◉2차조사 필요성 검토		可	◎
		否
※ 조사자의견 : 발화지점이 지하층 기계실(옥내 소화전 펌프 설치됨) 내부에 방치된 폐기물(폐전선 기구 및 재활용 집기류)에서 발화된 점 관계자의 부주의가 확인되는 상황이며, 건물 노후에 따라 경보설비 등 전반적인 소방시설 오작동 등 화재 대비 위험 가능성이 예상되는 점 예방과 점검지도 등 조치할 필요성이 있다고 판단됩니다.
◉ 당일 현장지휘관 서명 :				검사지도팀장						박병태
				◎ 조사일시 : 2014. 2. 18. 15:01 ~
				◎ 조 사 자 :					★담당자			임명섭
									현장지휘대장			강경철