문서번호	총무과-4648
결재일자	2014.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		별관운영팀장	총무과장
이문주		배창호	02/19 오형철
협조

서소문청사 축전지 성능 진단 계획

2014. 2.

총 무 과

(별관운영팀)

서소문청사 축전지 성능 진단 계획

청사내 안정적인 전기공급에 필요한 축전지 성능을 진단하여 진단결과에 따른 개선 및 보강을 하여 안전성을 확보하고 청사관리에 만전을 기하고자 함.

□ 현 황 및 문제점

동별	구분	규격	수량	제조사	구입연도	기대수명
	계		260
청사1동	ups 축전지	2V/UXL 600AH	180	세방전지(주)	2004.3	10년
	정류기 축전지	12V 150AH	9	세방전지(주)	2011.6	5년
청사2동	ups 축전지	HSB-120,120모	62	세방전지(주)	2013.4	5년
	정류기 축전지	12V,120AH,20HR	9	세방전지(주)	2012.5	5년

○ 서소문청사 2동 UPS 축전지는  2013년 사용연수 초과로 신규       로 교체 하고 그중 상태가 우수한 제품을 정류기 축전지로 활       용하였고,

○ 서소문청사 1동 UPS 축전지는  현 본관청사 완공전의 구 건       물에서 2004년 3월에 설치되어 사용 되던것을, 2008년 재활용       하고자 서소문청사로 이전 설치 현재까지 사용하여 내구연한       이 도래하여 성능진단을 통한 불량 축전지 교체 위주로 유         지관리 하여, 주기적인 성능진단이 필요함

□ 대 책

○ 1동 축전지의 경우 기대수명 도래 판정 및 2동 축전지의 경우       적절한 성능 평가를 위해 성능 진단 시행

□ 향후 계획

○ 1동 축전지의 경우 기대수명 도래 판정 및 2동 축전지는            적정한 성능 평가를 위해 성능 진단 시행

- 축전지 종합진단 실시

· 대 상 : 서소문청사 무정전전원장치(UPS) 및 정류기 축전지

· 수 량 : UPS용 축전지 242CELL, 정류기 축전지 18CELL

· 진단항목 : 셀전압, 충전/방전량, 방전시간, 온도, 저항 등

· 테스트 : 용량테스트, 방전테스트 등

· 소요예산 및 계약방법

소요예산 : 2,860천원, 소액이므로 일상경비로 지출

· 계약자 : (주)모아일렉콤 대표 김 영 안

· 진단일시 : 성능진단 업체와 별도 협의 시행

□ 현장 사진

서소문청사1동 UPS 축전지	서소문청사1동 정류기 축전지	서소문청사2동 UPS 축전지	서소문청사1동 정류기 축전지