문서번호	수처리과-730
결재일자	2014.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	수처리과장
김상헌	김지영	02/19 차승원
협 조
	주무관		유영욱

2처리장 종침 잉여오니펌프 점검보고

난지물재생센터

수처리과

2014.02.18

2처리장 종침 잉여오니펌프 점검보고

□ 날짜 : 2014.02.18

□ 장소 : 2처리장

□ 기기명 : 2처리장 종침 잉여오니펌프

□ 원인 : 구리스 패킹타입으로 인한 다량의 누수발생.

장시간 사용으로인한 소음 및 진동발생.

□ 내용 : - 현재 설치된 펌프는 구리스패킹타입에의한 슬러지 밀폐형식으              로 슬리브마모에 의한 슬러지 누수가 발생하여 악취발생.

- 수시로 구리스패킹교체로 인한 직원의 피로도 상승과 누수로

지져분한 주변환경과 다량의 악취발생으로 민원의 원인 제공.

- 메카니칼씰 타입 및 주요부품으로 교체요함

※ 첨부 : 사진.끝