문서번호	시설관리과-3619
결재일자	2014.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
서영석		오준식	02/20 조상덕
협조	주무관		박종한
	주무관		박병환

무인배수지 및 가(증)압장 주간 점검

2014. 2

남부수도사업소

(시설관리과)

2014년 2월

무인배수지 및 가(증)압장 주간 점검

점검일자 : 2014년 2월 10일 ~ 2월 14일

점검결과 및 조치사항

점 검 대 상	점 검 항 목	대방 배수지	대방 가압장	독산 배수지	법원 가압장	선우 배수지	상도3 가압장	봉현 배수지	봉현 증압장	달마사 증압장
수전 설비	접속부 및 과열변색	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
	보호계전기 상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
	각종 지시계기 정상	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
통신 설비	PLC 및 전송설비	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
수위 및 압력	평균수위 및 토출압력	평균수위	토출압력	평균수위	토출압력	평균수위	토출압력	평균수위	토출압력	토출압력
		4.1m	1.9kg/㎠	3.2m	5.5kg/㎠	3.5m	7.2kg/㎠	4.3m	5.2kg/㎠	4.9kg/㎠
배관 및 밸브	밸브 누수 상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
	전동밸브 원격 운전	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
CCTV	카메라 동작상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
	제어센터 전송상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
작업 내용	○ 배수지 항 측정 및 제어센터와 오차 확인 작업 ○ 전기설비 계기 게측 및 접촉부 온도측정 ○ PLC 및 통신설비 점검 ○ 모터펌프 진동 및 온도측정 ○ 화재자탐설비 동작시험 및 전송시험 점검 ○ 배수펌프 동작시험 및 침수경보 동작시험과 전송시험 점검 ○ CCTV 영상 화면상태 점검
특기 사항	○ 야간 CCTV 영상 화면상태 점검 11개소 선명도 부족 ○ 독산배수지 순시유량계 고장