문서번호	시설관리과-1998
결재일자	2014.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
지양수		02/21 신동호
협 조

제1수영장 풀 온수공급설비 점검 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울특별시체육시설관리사업소

(시설관리과)

제1수영장 풀 온수공급설비 점검 보고

제1수영장 풀내 온수공급 설비인 판형 열교환기가 장기간 사용과 노후로 인해 부식과 누수가 발생되어 현재 상태에 대한 점검을 마치고 그 결과를 보고합니다.

○ 점검일자 : 2014. 2. 19. ~ 2. 20.

○ 점 검 자 : 시설관리과 지양수외 2명

○ 점검대상

설비명	용도	규격	수량	설치시기
판형열교환기	경영풀 온수공급	1,350,000㎉/h	2	2000년
“	다이빙풀 온수공급	1,350,000㎉/h	1	2000년

○ 점검내용

- 판형열교환기 부식상태 점검

- 판형열교환기 누수상태 점검

제1수영장 열교환기	경영풀 1

경영풀 2	다이빙 풀
부식진행	부식 및 누수

○ 점검결과 및 조치계획 : 장기간 사용과 노후에 따른 부식으로 누수가   발생되고, 열교환 효율이 저하된 판형 열교          환기 교체

교체예정 신형 열교환기

- 소요예산 : 약22,000천원

- 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실운동장운영및유지관리, 일반운영비, 공공운영비

- 계약방법 : 금액이 소액으로 전문업체와 수의계약 처리

- 보수기간 : 2014. 2. 26. ~ 3. 12.  끝.