투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신자	운영1과장
(경유)
제 목	주차관제시스템 UPS 교체시 정전 보상시간 개선 요청

귀 부서에서 관리하고 있는 주차관제시스템의 무정전 전원공급장치(UPS) 정전보상시간이 15분에 불과하여 취약 시간대 불시 정전시 시스템의 안정적 운영에 지장을 초해할 우려가 있으니 추후 UPS 내구연한이 경과하여 교체할 경우에는 1시간 이상의 보상시간이 확보될 수 있도록 개선 계획에 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 무정전 전원공급장치 안내

품 명	정전 보상시간	밧데리 교체주기	비 고
무정전 전원공급장치	불시정전 : 1시간 이상 필요 계획정전 : 약 4시간 필요	2~3년 (한전 권고사항)	월 1회이상 점검

끝.

	시 설 관 리 과 장
주무관	진종구		주무관	박관현		시설관리과장	02/21 신동호
협조자
시행	시설관리과-2002	(		)	접수		(		)
우	138-220	서울 송파구 올림픽로 25(잠실동 10)	/	http://stadium.seoul.go.kr/
전화		/전송	0222408777	/		/	대시민공개