문서번호	서울특별시공무원수련원-1195
결재일자	2014.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울특별시공무원수련원장
최승문		김승언	02/24 김양수
협조

전 기 안 전 교 육(2014.2)

2014. 2

서울특별시공무원수련원

★ 전 기 안 전 교 육 ★

		교육일자		2014년 02월 24일 월요일

		교육대상		전기실 직원(2명)

		교육내용		누전차단기(ELB)

Ⅰ		누전차단기의 원리

ZCT 누상변류기는 사고가 났을 때에 오선의 차의 전류를 감지하여 TC를 동작시키고            회로를 차단시킨다

◾ 자기장 발생 : 전선에 전류를 흘리게 되면 전선주변으로 자기장이  발생한다.

◾ 자기장 상쇄 : 흐르는 전선하나는 들어가 있고, 하나는 들어오게 된다.

두 선이 만나면 서로 상쇄되어서 자기장이 소멸하게 된다.

Ⅱ		누전차단기란

비이상적인 전류 흐름에는 두가지가 있다. 회로내에 과부하와 단락등으로 전류흐름이          증가하게되는데 이를 차단시키기 위해서 배선용차단기가 이용된다. 배선용차단기는 예전        두꺼비집의 나이프스위치 및 퓨즈대신에 사용이되고 퓨즈를 갈아끼워야 하는 단점을보완        한 것이라고 한다 다른 비이상적인 전류흐름은 누전이고 이를 절연이 잘 되지 않아서          안전상 만들어 놓은 어스와 공급된 단자사이에 전류를 흐르는 것임.

Ⅲ		누전차단기 설치 장소

◾ 사람이 쉽게 접촉 할 수 있는 장소, 사용전압 60볼트를 초과하는 저압의 전원측

◾ 특별고압 또는 고압의 변압기와 결합이 되는 600볼트이상 저압전로 또는 고압배전용           변압기 시설장소

◾ 주택의 옥내에 설치하는 대지전압 150볼트 초과 300볼트 이하 저압전로 인입구

◾ 화약고내 전원 전로에 설치를 하는 경우 화약고 밖에 설치

◾ 전기온상등에 전기를 공급하는 경우에 발열선은 공중 또는 지중이외의 곳의 장소

교육대상자	김 상 준	김 성 남