문서번호	원수관리과-307
결재일자	2014.2.24.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	원수관리과장			결재
송여배	김향석	02/24 손주옥
협 조
	주무관		이성남

전기안전교육

교육제목	취수장 수전방법(정전복구)
교 관	취수장 전기안전관리자(송여배, 이성남)
교육대상	원수관리과 직원
교육방법	전자 문서공람
□교 육 내 용□ □ 취수장 수전방법 및 정전 복구. □ 상황예시 ○ 한전 또는 자체 사고로 취수장 전체에 전기공급이 중단됨 □ 인지방법 ○ 정전발생 : 전등 및 취수펌프 등 기기 정지 □ 조치사항 1. 전기실 특고압수전반으로 이동하여 정전원인을 파악한다. 가. 한전정전 - 강북특고압반 EHV-1A가 “주전원”이고, EHV-1B가 “예비전원”이며, - 구의 특고압반 EHV-1E가 “주전원”이고, EHV-1F가 “예비전원 이다. - 양측 GIPAM에서 F1을 누름 전압 모두 0(영)이면 한전 전체 정전 이므로,한전 경기북부급전소(031-871-3579) 미금변전소(031-577-9685),덕소변전소(031-577-0248)로 연락하여 원인 및 복구시간 등을 확인하고 보고계통에 따라 보고한다. 나. 자체정전 - 자체정전의 경우 특고압반 주차단기가 차단되는 상황은 거의 없고 주로 기동반 또는 6.6KV 수전반이 차단되므로 정전범위 및 정전사유를 확인하여 정수장 제어실에 보고(구내 5858)하고, 정전지점부터 필요한 조치를 취하며, 담당자 및 생산책임자는 보고계통에 따라 보고한다. ※ 고장발생시 GIPAM계전기 F5의 상태표시 확인 기록 후, RESET 시킴 2. 전체 정전 시 비상발전기 자동 가동여부를 확인하며 미가동되었을 경우 수동으로 운전한다. 3. 복전 확인 후 각 상황별 표준 수전순서에 따라 운전 시행. ※ 야간 및 휴일기간 중, 정상수전이 불가 시에는 안전관리자와 우선 전화로 협의하여 긴급조치 한다. ※ 첨부: 강북,구의,뚝도 수전방법