시 행	방재안전시설부-2973	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2014.2.24.
공개여부	대시민공개
수 신 자	내부결재

주무관	주무관	방재안전총괄과장
박수엽	정달영	02/24 박상태
협 조

건설공사장 기동불시 특별점검 결과보고

【도림천상류 관악산 저류조 설치공사】

□ 점검일시 : 2014. 2. 24(월)

□ 점검결과

◆ 공사현황 및 지적사항

◆ 점검자 : 방재안전총괄과 박수엽(안전분야)

○ 가시설 설치에 관한 사항 - 슬러지 적치장소의 복공판 개구부의 덮개가 미설치 되어 있으니 복공판 설치 요함 - 복공판 설치부위에 부석 낙하물이 존치되어 있으니 부석 제거 및 확인점검요함.

○ 용접작업에 관한 사항 - 용접용 고압가스 및 산소 운반 수레의 받침대가 없어 운반시 전도우려가 있으니 수레에 받침등을 설치 후 이용 요함 위험물 저장소에 저장중인 고압가스(산소)의 밸브덮개가 없는 상태로 보관중이니 덮개설치 요함 용접용 홀더의 절연부가 파손되어있으니 절연조치 후 사용요함.

○ 추락등 재해예방에 관한사항 - 고압분무기 설치시 선로를 부설하기 위하여 비탈면을 통과한 바, 작업은 지정된 작업통로를 이용하기 바람. - 철골 찬넬 설치 작업시 이동시설 및 이동 중 추락방지대등 안전시설 설치 후 작업 요함 - 작업통로 설치를 위한 계획 수립시 발판설치 후 즉시 안전난간을 설치 할수 있도록 조치 요함. ▷ 근로자보호 기본사항 10대 항목 위반 (작업통로 설치 지연 및 추락방지 안전조치 미설치)

○ 감전재해예방에 관한사항 - 현장내 설치된 가설 분전함내 배선용차단기로 설치 되어있는 것을 누전 차단기로 설치 후 작업요함. - 가설전기 콘센트의 위치가 너무 높게 설치되어 있으니 작업자가 안전하게 사용할수 있도록 이동설치 요함 - 가설조명(투광기)의 접지 및 전등보호덮개가 설치되어 있지 않은 상태로 접지 및 전등보호덮개 설치 후 사용요함 ▷ 근로자보호 기본사항 10대 항목 위반 (전기설비 누전차단기 미설치 및 접지미실시)

○ 임시적치 공간에 관한 사항 - 컴프레샤 및 철골 작업용 자재 임시적치 공간의 바닥이 암석으로 되어 있어 작업자가 이동 및 작업 준비시 전도등 사고위험이 있으니 토사메움등 바닥 평탄작업 후 사용 바람.

○ 계측기시설 관리에 관한 사항 - 자동화 계측장치의 설치 위치가 난간 밖으로 설치되어 있어, 계측기 관련 작업이나 비상 작업시 추락의 위험이 있으므로 안전난간 안쪽으로 설치 요함

○ 톤마대 사용에 관한 사항 - 톤마대 사용시 톤마대 사용기준을 수립하고 사용토록 요망.

○ 장비사용에 관한 사항 - 사용중인 백호우의 장비후크에 해지장치가 파손되어 있으니 수리 후 사용요망. 현장내 불량사다리 사용금지 요함. 현장내 사용중인 전동기구등 공도구는 사용전 점검 및 점검 후 점검관련 tag부착 후 사용 요함.

◆ 점검자 : 방재안전총괄과 정달영(토질 및 기초분야)

○ 발파 관련 사항 - 폭약 260kg, 뇌관 520EA 11~13시까지 약 2시간 발파하였는 바 발파 1회당 공수를 규정대로 준수하여 시공하기 바람.(10공 이하)

○ 계측 관리 관련사항 - 서울대입구 터파기 구간 측벽 구간(주의 관찰위치쪽)에 암반절리가 벽체방향으로 경사가 져 있으므로 변위가 발생될 우려가 있고 축력계가 재긴장한 이력이 있으므로 지속적인 경사계와 축력계의 관찰이 필요함.	주의 관찰위치

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전 ∙ 후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후  2014.3.03(월)까지 방재안전총괄과로 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.