문서번호	시설관리과-5139
결재일자	2014.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황필권		손병희	02/24 나태산
협조

『2014년 상수도관 전기방식 공사』 설계심사결과에 따른 검토보고

2014. 2

중부수도사업소 시설관리과

『2014년 상수도관 전기방식공사』

설계심사결과 통보에 따른 검토보고

□ 사업현황

❍ 사 업 명 : 2014년 상수도관 전기방식공사

❍ 사업개요

- 정류기반 설치           1면

- 방식전위 측정함 설치    1개소

- 기타 전기공사           1식

❍ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

❍ 설계심사결과

예산편성액	설계심사 요청금액	심사조정금액	증. 감	비고
160,000천원	115,390천원	109,360천원	감6,030천원

□ 설계심사검토의견

구분	검토결과	검토의견	비고
시방서 및 도면	○ 준공후 원활한 유지관리를 위해 준공도면 및 유지관리관련서류 등을 CD에 저장하여 제출하도록 명기하기 바람 ○ 도면에 정류기반 규격을 명기하기 바람. ○ 공사시방서에 표기된 공사건명을 수정하기 바람. - 공사명 : 상수도 비방식관로 전기방식 공사 ⇒ 2014년 상수도관 전기방식공사 ○ 원활한 공사 시행을 위해 정류기반 및 졍션박스 규격을 시방서에 명기하기 바람.	기 반영분을 제외하고 시방서 및 도면에 반영
설계내역서	○ 접지봉 외 20종(잡지선, 케이블류, 전선관류, 합판, 철선, 박리재, 유류)은 조달청 가격정보 및 물가정보지, 시중물가를 조사하여 적용 조정함.(감 2,665천원) ○ 관급자재(정류기반, 젼션박스)는 시중물가 조사하여 적용 조정함.(감 550천원) ○ 일위대가표 거푸집 설치(제3호표), 레미콘 타설(제3-1호표), ASP 포장절단(제13호표), ASP 포장 깨기(제14호표), 기계 터파기 및 기계 되메우기(제16호표) 설치품은 건설공사 표준품셈 및 상수도 기본 일위대가표를 적용하여 조정함.(감 2,580천원) ○ 원가계산의 제비율은 조달청 원가계산 제비율 적용기준(2014.1.1 발표)을 적용하여 조정함. (증 699천원) - 간접노무비(직접노무비 의) : 10.5 ⇒ 10.4% - 산재보험료(노무비 의) : 3.7 ⇒ 3.8% - 고용보험료(노무비 의) : 0.79 ⇒ 0.87% - 산업안전보건관리비[(재료비+직접노무비)의] : 1.24 ⇒ 1.85% ○ 퇴직공제부금비는 추정가격 3억원이상 건설공사에 적용됨에 따라 삭제 조정함.(감 934천원) - 퇴직공제부금비(직접노무비 의) : 2.3 % ⇒ 0% ※ 추정금액 3억원 이상 건설공사에 적용(국토교통부 고시 제 2012-361호)	설계내역서에 반영 설계내역서에 반영

끝.