문서번호	시설관리과-1208
결재일자	2014.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		02/24 한명석
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 2.

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 서부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  2.  24

보고자 : 전기운영주사보  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 2. 21 (금) 13:00 ~ 17:30
점검대상	제어센터 : 1개소(사업소) 가 압 장 : 1개소(북악터널(배))
점 검 자	지방공업주사 김현돈, 지방전기운영주사보 주광복, 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <제어센터> - 원격제어․감시시스템 - CCTV 감시설비 - UPS전원설비 <북악터널(배)가압장> - 수배전반 : 26면 - CCTV 감시설비 - 전 송 반 : 1면 - 화재자탐설비 - 변 압 기 : 6대(2000kVA×2, 400kVA×2, 100kVA×2) - 모터펌프 : 7대(450HP×3, 350HP×4) ○ 점검결과 - 북악터널(배) : · 배수지 입구 보안카메라 영상이 들어오지 않음 · 모터펌프2호 진공차단기 2차측 T상 접속부 과열

점검내용

<현황 사진>

배수지 입구 보안카메라 고장 (북악터널(배)가압장)	모터펌프2호 VCB T상 접속부 과열 (북악터널(배)가압장)

○ 조치의견

점검시 이상상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 서부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.