문서번호	시설관리과-4728
결재일자	2014.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황영훈		이상연	02/25 이자화
협 조
	주무관			이두영
	★주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

만리가압장 운전일보(02.24)

2014. 02

시설관리과

(기전팀)

만리가압장 운전일보

근무일자 : 2014년 02월 24일 월요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근무시간	성 명	근무조
	00:00～09:00	박석준	D조
	00:00~ 00:00	이장희	C조(휴무)
	09:00～18:00	윤명수	B조
	18:00～24:00	황영훈	A조
근무현황	만리 운전일보 및 배수지 5개소,유량,수위일보연동 및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 박석준(D조) 02/24 월요일 ○.수배전반.정류기반[118.8V].변압기.펌프실주변등 점검(00:30) ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(05:00) ○.만리2호(125hp)운휴. 수위 1/4지:4.6/3.6[m](05:20) ○.만리2호(125hp)운전. 수위 1/4지:4.4/3.3[m](07:00) ○.능안6호(200hp)운휴→5호(400hp,53A)운전.유량:952[㎥/h](08:30) (인입/토출압력: 1.9/8.9[kg/㎠]. 수위 1/2지:4.3/4.3[m]) 주간근무(09:00~18:00) 윤명수(B조) ○.수배전반,기계실,모타(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(09:30) ○.만리2호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:4.3/3.3[m](10:00~12:00) ○.능안5호(400hp)운휴(절전). 수위 1/2지:4.5/4.5[m](10:00~12:00) ○.만리 2호(125hp,15A)운전. 수위 1/4지:3.8/2.7[m](12:00) ○.능안 5호(400hp,52A)운전. 수위 1/2지:3.3/3.3[m](12:00) ○.능안5호(400hp)운휴➞6호(200hp,26A)운전.유량:510[㎥/h](15:30) (인입/토출압력: 2.0/7.9[kg/㎠]. 수위 1/2지:4.3/4.3[m]) ○.만리2호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:4.2/3.2[m](17:00~) ○.능안6호(200hp)운휴(절전). 수위 1/2지:4.2/4.2[m](17:00~) ○.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(17:30) 야간근무(18:00~24:00) 황영훈(A조) ○.가압장내외부,수배전반, 이상유무 점검. 화재예방 순찰(18:00) ○.능안 5호(400hp,53A)운전. 수위 1/2지:2.7/2.7[m](20:00) 만리2호(125hp,15A)운전. 수위 1/4지:3.3/2.1[m](21:00) ○.능안5호(400hp)운휴(절전). 수위 1/2지:3.4/3.4[m](22:00~23:20) 만리2호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:3.3/2.1[m](22:00~23:20) ○.능안6호(200hp,23A)운전. 수위 1/2지:2.8/2.8[m](23:20) 만리2호(125hp,15A)운전. 수위 1/4지:3.0/1.7[m](23:20) ○.가압장내외부,모타,수배전반 이상유무 화재예방순찰(23:30)

기 타

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1							23:20				1,245	11,121
	2		05:20	07:00	10:00	12:00	17:00	21:00	22:00	15:00	1,245
	4
능안	5	08:30	10:00	12:00	15:30	20:00	22:00			7:00	1,966	3,588	11,847
	6		08:30	15:30	17:00	23:20				10:40	1,622
	7