문서번호	시설관리과-1247
결재일자	2014.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		02/25 한명석
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 2.

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 서부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  2.  25

보고자 : 전기운영주사보  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 2. 24 (금) 13:00 ~ 17:30
점검대상	가 압 장 : 2개소(불광터널(배), 녹신)
점 검 자	지방공업주사 김현돈, 지방전기운영주사보 주광복, 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <녹신가압장> - 수배전반 : 4면 - CCTV 감시설비 - 전 송 반 : 1면 - 인 버 터 : 2대 - 변 압 기 : 2대(100kVA×2) - 모터펌프 : 2대(65HP×2) <불광터널(배)가압장> - 수배전반 : 30면 - CCTV 감시설비 - 전 송 반 : 1면 - 화재자탐설비 - 변 압 기 : 4대(750kVA×2, 150kVA×2) - 모터펌프 : 4대(270HP×2, 75HP×2) ○ 점검결과 - 녹신가압장 : 전기실 및 펌프장 천정에 설치된 광전식 감지기 탈락 및 오동작

점검내용

<현황 사진>

광전식 감지기 오동작 및 탈락 (녹신 가압장)

○ 조치의견

점검시 이상상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 서부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.