함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서울특별시
수신	마포구청장(토목과장)
(경유)
제목	2014년 가로등 개량공사(서강로, 신촌로) 내역서 제출

1. 마포구 토목과-2511(2014.02.20.)호와 관련입니다.

2. 2014년 도로조명개선사업 중 마포구『서강로 및 신촌로 가로등 개량공사』 관련, 예산(재)배정 전 설계도서(내역서)를 제출 후 가로등 개량 공사 추진에 만전을 기하시기 바랍니다.

□ 가로등 개량공사 검토 조치사헝

○ 운전자에 대한 도로조명의 휘도 기준 적용 반영

○ 동일/연계노선 좌·우측 등기구 타입 통일

○ 접지선굵기 분전함 GV6㎟이상, 등주개별접지 GV4㎟이상, 등주간 연접지 4㎟이상

○ 공사 전·후 휘도 및 조도 측정자료 제출

○ 보행등 설치제한 및 평균노면휘도, 눈부심 등 도로조건에 맞는 성능이 우수한 등기구를 선택하여 설치하고 교차로 및 횡단보도는 시민들이 교통안전 사고 예방을 위하여 광원용량을 한단계 높여서 설치 할 것.

○ 만리재로 1번지 횡단보도 인근 가로증주 및 분전함 통합 등 이설시 가로등 개량공사시 설계반영 조치 보고. 끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	정방헌		도로조명팀장	代정방헌		도로관리과장	전결 02/25 최동필
협조자
시행	도로관리과-3097	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 도시안전실 도로관리과 10층	/
전화	02-2133-8192	/전송	02-2133-0765	/	jbhkr2000@seoul.go.kr	/	대시민공개