출 장 보 고 서

결재	★주무관	주무관	미생물과장
	최병도	김남진	02/25 이만호

	명에 의하여 아래와 같이 급수관말 수도꼭지 수질검사 지점에 대한 시료 채수 및 현장수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 2. 25
보고자 : 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관  최병도, 권진목

2. 현장수질검사 결과

날짜	접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류염소	pH	탁도
2014-02-25	14MT-01069	중부1-01-남산3	한남대로40길 32	중부기술교육원	뚝도	0.28	7.2	0.08
2014-02-25	14MT-01070	중부1-02-남산3	한남대로40길 31	공간다빈치	뚝도	0.30	7.2	0.07
2014-02-25	14MT-01071	중부1-03-대현산4	원효로 251	농협은행	암사	0.32	7.2	0.07
2014-02-25	14MT-01072	중부1-04-대현산4	새창로12길 11-15	도원아파트상가	암사	0.25	7.2	0.08
2014-02-25	14MT-01073	중부1-05-만리2	임정로 93-2	기사식당	뚝도	0.32	7.2	0.06
2014-02-25	14MT-01074	중부1-06-만리2	효창원로 263	한정우치과의원	뚝도	0.31	7.2	0.07
2014-02-25	14MT-01075	중부1-07-보광가1	후암로 32	아프리카동물병원	암사	0.29	7.2	0.07
2014-02-25	14MT-01076	중부1-08-보광가1	후암로 40-2	후암당구장	암사	0.30	7.2	0.08
2014-02-25	14MT-01077	중부1-09-대현산3	난계로 209	원할머니보쌈	뚝도	0.20	7.2	0.09
2014-02-25	14MT-01078	중부1-10-대현산2-1	남대문로10길 28	우석빌딩	뚝도	0.27	7.2	0.08
2014-02-25	14MT-01079	중부1-11-대현산2-1	청파로103길 33	이조식당	뚝도	0.26	7.2	0.08
2014-02-25	14MT-01080	중부1-12-만리1	만리재로 205-1	한일자동펌프	뚝도	0.28	7.2	0.07
2014-02-25	14MT-01081	중부1-13-만리1	손기정로 123	만리방앗간	뚝도	0.27	7.2	0.07

2-1)현장 이중시료 측정

코스	X1	X2	Xm	B(%)	기준(%)	비고
중부1-05	0.06	0.06	0.06	0	20	적합

※ X1, X2 : 중복시료 측정값, Xm : 중복시료간의 평균값, B : 현장 이중시료 상대표준편차

3. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(중부1지점) : 14MT-01069 ~ 13MT-01081).  끝.