문서번호	운영과-567
결재일자	2014.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	강북아리수정수센터소장
신동인		임건혁	02/25 박기석
협조

수질자동감시시스템 운영관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강북아리수정수센터

수질자동감시스템 운영관리 계획

원수에서부터 공급과정에까지 조기경보체계 구축 및 수질정보 시민공개에 따른 운영지침인 『수질자동감시시스템 운영관리지침』에  따라 실시간 수질감시 및 공개시스템 관리를 위하여 수질자동감시시스템 운영․관리 계획을 수립․시행하하고자 함

Ⅰ 근 거

○ 수질자동감시시스템 운영관리지침(수질과-942, 2011.03.07)

○ Seoul Water Now 업무편람(상수도연구원 2008.09)

○ 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 제9조(측정기기의 형식승인 수입신고 등)

○ 환경측정기기의 형식승인․정도검사 등에 관한 고시(국립환경과학원고시 제2008-39호)

Ⅱ 수질자동감시시스템 현황

1. 수질자동감시시스템 구성

○ 수질자동측정기 : 119기

공 정	측 정 항 목	비 고
취수(13)	pH(1), 탁도, 수온, NH₃-N, 페놀, 시안, TOC, 조류, 잔류염소(4), 생물경보장치
착수정(7)	수온, 탁도, pH, 전기전도도,알칼리도, 잔류염소(2)
혼화수로(4)	pH(4)
침전지(16)	탁도(4), pH(4), 알칼리도(4), 잔류염소(4)
여과지(64)	탁도(지별56, 통합4), 입자계수기(4)
정수지(2)	잔류염소(2)
송수(5)	수온, 탁도, pH, 잔류염소, 전기전도도
지금배수지(5)	수온, 탁도, pH, 잔류염소, 전기전도도
배출수(3)	pH, SS, COD	TMS관리

- 공정별 측정항목 및 측정기기 수

○ 수질감시시스템

- 조기경보시스템(31항목) : 정수센터 자체 시스템, 실시간 수질감시 목적

- 사무관리시스템(28항목) : 수질자료의 데이터 베이스 및 내부자 공유

- 대시민공개시스템(3항목) : 인터넷 통한 실시간 수질자료 공개(1시간평균)

<현장측정기/전송반>           <사업소 서버>            <본부 메인서버>

측정기	→	전송반

측정값생성         측정값수집

(실시간)            (실시간)

①

감시 S/W	→	DB S/W

전송반            사업소별

데이터 출력       데이터 저장

(실시간)          (5분 순시치)

②

DB S/W	→	Seoul Water-Now

전사업소       사무관리 이용

데이터 저장   전사업소 자료공유

(5분 순시치)       (5분 순시치)

2. 측정데이타의 생성 및 전송 경로

Ⅲ 수질자동감시시스템 운영

1. 수질감시 :

구 분	수질감시 방법	비 고
평일 주간	수질자동감시시스템담당자, 제어실 근무자
야간, 휴일	제어실 근무자

실시간 연속 수질 감시

- 실시간 연속 수질 감시와 SMS(단문전송시스템)을 병행하여 감시

※ SMS : 수질이상시 본부 메인서버에서 자동발송

2. 경보음 발생시 처리 등

○ 경보음 발생시 현장을 확인하여 수질이상, 측정기기 이상, 통신장애  등 그 원인을 파악하고 수질이상시 연구원 및 본부에 보고하여야 하며 신속한 조치로 수질공개시스템 경보 발생이 최소화 되도록 함

○ 경보구분: 오염현상의 발생이 인지되는 상태로서 부적절한 수처리 교정, 수질오염사고

구분	기 준	설정	대응조치	해제
1단계 (경보)	정상적인 운영시의 수질상태에서 벗어나서 각 과정별 수질기준을 초과할 우려가 있는 수준(수질기준은 적합)	별표1	- 정수센터 소장 발령 - 2단계 발령 대비 - 수질 정상화 조치	발령 조건이 해제시 해제
2단계 (긴급 경보)	수질기준을 초과하여 주민 공지 등 긴급조치가 필요한 수준 (오염물질 유입․ 발생, 처리이상 등)	별표2	- 정수센터 소장 발령 - 수질 정상화 조치 - 수질사고보고: 연구원 및 본부 보고	〃

방지 등을 위한 조치가 필요한 때 발령하는 경보

<경보 구분>

※ 경보 발령기준을 초과하더라도 측정기기의 이상, 통신장애 및 측정기 교정․세척 등에 의한 경우에는 발령하지 아니함

○ 경보설정 : 각 단계별 경보 기준은 별표 1, 별표2로 정한다.

○ 경보음 발생시 처리 요령

경 보 음 발 생 (수질측정자료 기준초과 10분이상유지)		제어실 스피커
현 장 확 인 : 원 인 파 악 (수질․ 측정기 이상 유무, 통신점검)		경보음 발생대장 기입(별지1) (발생원인, 조치사항등)
수질경보 기준초과시
수질경보 발령 :연구원,본부 보고 (별첨3, 별지2)		수질 정상화 조치 (응급조치 및 사고복구)

Ⅳ 수질자동감시시스템 유지관리

1.  감시시스템 관리

○ 매일 수질감시시스템 통신상태 확인후 통신 이상시 정상가동토록 조치

○ 매일 전일의 시간별 수질자동측정 자료 확인 이상시 원인 파악

○ 매월 10일까지 가동된 일보, 월보를 본부 급수운영과로 보고

2.  감시측정기 관리

○ 수질감시측정기별 매뉴얼에 따라 정기적인 자체점검 실시하고 장비교정 및 장비 이상시 수시로 교정

○ 측정장비와 감시시스템의 부품 관리

- 정기적인 교체가 필요한 물품은 2회/년 본부 집중구매로 재고 확보

- 시스템 이상 및 고장, 계측기 기기 고장으로 인한 긴급 수리용 부품은 수시 교체

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용,정수비/원수 및 취수비, 수선유지교체비

- 소요예산 : 약73,000천원(정수장:63,000원, 취수장:10,000천원)

○ 수질자동측정장비 정도검사 실시

- 환경측정기기의형식승인정도검사등에관한고시(국립환경연구원고시 제2008-33호)

검사대상	대상기기	정도검사 주기	검사대상		대상 총계측기수(대)
			13년 검사 실시	14년 검사 대상	계	취수장	여과지	정수지	송수	지금 배수지	배출수
계			3	10	11		4		2	2	3
먹는물 분야	탁도	2년	-	6	6		4		1	1
	잔류염소	2년	-	2	2				1	1
수질분야	PH계	2년	1	-	1						1
	SS	1년	1	1	1						1
	COD	1년	1	1	1						1

- 검사대상 및 주기

- 정도검사기관: 상수도연구원(먹는물), 한국산업기술시험원(수질)

-『환경측정기기의형식승인정도검사등에관한고시』에 대상이 아닌 수질자동측정기는 본 고시에 준하는 성능이 유지되도록 주기적으로 검사

별 첨

1. 정수센터 수질감시시스템 구성도

2. 수질자동측정기 현황(첨부)

3.【별표 1】경보 1단계(경보) 발령기준

4.【별표 2】경보2단계(긴급경보) 발령기준

1 수질감시시스템 구성도

■ 수질자동감시시스템 구성도

■ 정수 과정별 구성도

2 수질자동측정기 현황(첨부)

3 【별표 1】경보 1단계(경보) 발령기준

경보 1단계(경보) 발령기준(안)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(강북아리수정수센터)

공정별	측정 지점	측정기기	단위	먹는물 수질기준	발령기준값 (H:high, L:Low)				경보값(HH/LL) 설정사유	비고
					HH	H	L	LL
취수장	원수	탁도	NTU	-	500	50	-	-	한강수질경향
		수온	℃		30	25	0.5	0	〃
		pH	-		9.5	8.5	6.5	5.8	먹는물 및 상수원수질기준
		TOC	㎎/ℓ		10.0	3.0	-	-	한강수질경향
		NH3-N	㎎/ℓ		1.0	0.3	-	-	먹는물수질기준
		페놀	㎎/ℓ	-	0.004	0.002	-	-	먹는물수질기준
		시안	㎎/ℓ	-	0.004	0.002	-	-	먹는물 및 상수원수질기준
착수정	착수정 ․ 원수	탁도	NTU		500	50	-	-	한강수질경향
		수온	℃		30	25	0.5	0	한강수질경향
		pH	-		9.3	8.5	6.5	5.8	먹는물 및 상수원수질기준
		전기전도도	㎳/㎝		250	200	100	50	평균치감안
		알칼리도	㎎/ℓ		70	50	20	10	정수처리고려 (응집장애 감안)
		잔류염소	㎎/ℓ		0.6	0.4	0.03	0.01	염소요구량
혼화조	혼화수	SCD	㎷		+200	+100	-100	-200	응집제 적정량 투입검토(출력값 증폭비에 따라 변경가능)
침전지	침전수	탁도	NTU		5.0	1.0	-	-	정수처리 고려
		pH	-		9.2	8.0	6.5	5.8	〃
		알칼리도	㎎/ℓ		65	50	20	10	〃
		잔류염소	㎎/ℓ		0.2	0.1	0	0	〃
여과지	지별	탁도	NTU	주	0.3	0.1	-	-	정수처리에 관한기준 및 정수탁도 목표값 고려
	통합	탁도	NTU		0.3	0.1	-	-
정수지	정수	잔류염소	㎎/ℓ		1.5	1.1	0.5	0.4
송수실	정수 (송수)	탁도	NTU	주1)	0.3	0.1	-	-	정수처리에 관한기준 및 정수탁도 목표값 고려
		수온	℃		30	25	0.5	0	정수처리 고려
		pH	-		8.2	7.5	6.5	6.0	먹는물수질기준
		잔류염소	㎎/ℓ	0.1이상 4.0이하	1.5	0.9	0.4	0.3	정수처리에 관한기준 및 계절별 정수 목표값 고려
		전기 전도도	㎳/㎝		250	200	100	50	평균값 고려
지금배수지	공급 과정	탁도	NTU	0.5이하	0.3	0.1	-	-	정수처리에 관한기준 및 정수 목표값 고려
		수온	℃		30	25	0.5	0	정수처리 고려
		pH	-		8.2	7.5	6.5	6.0	먹는물 수질기준
		잔류염소	㎎/ℓ	4.0이하	1.5	0.9	0.4	0.3	먹는물및정수처리에 관한 기준과 목표값 고려
		전기전도도	㎳/㎝		250	200	100	50	평균값 고려

※ 잔류염소 : 계적별 목표값 변경보고를 기준으로 발령기준값 설정 (목표값+ HH : +1.0, H: +0.35, L: -0.15, LL: -0.3)을 설정함

< 경보음 발생시 조치 및 대응방법 >

◦ H/L 경보값 설정 : 정상적인 운영상태이나 평상시보다 약 30%정도 벗어난 상태로써 간단한 조치로 정상화 할 수 있는 수준

◦ HH/LL 경보값 설정: 수질측정치가 수질기준에는 적합하나 정상적인 운영시의 수질상태에서 벗어나 그 결과 각 과정별 수질기준을 초과할 우려가 있는 수준

◦ 동 경보음 발생시는 현장을 확인하여 그 원인을 경보음발생대장(별지1)에 기재하고 수처리이상으로 판명되었을 때는 즉시 담당팀장 및 사업소장에 보고 후 수질자동감시시스템 운영관리 지침(수질과-942호, 2011.03.07)에 의거 단계별 (1단계: 경보, 2단계: 긴급경보)조치를 취함

4 【별표 2】경보2단계(긴급경보) 발령기준

경보 2단계(긴급경보) 발령 기준(안)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(H : High, L : Low)

장 비 명			먹는물수질기준	발령기준값	설정사유
정 수 센 터	원수	페놀	0.005이하	0.005㎎/L(H)	먹는물수질기준 및 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙
		시안(㎎/L)	0.01이하	0.01㎎/L(H)
	여과수	탁도(NTU)	주1)	0.3(H)
	정수	탁도(NTU)	주1)	0.3(H)
		잔류염소(㎎/L)	0.1 이상 4.0이하	목표잔류염소농도-0.1(L)․2.0(H)
		pH	5.8~8.5	5.8(L), 8.5(H)