문서번호	건축기획과-3998
결재일자	2014.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비팀장	건축기획과장
방진표		임병국	02/25 이용건
협조	주무관		양효진
	주무관		김상곤

건축심의 자료 검토보고

(응암2구역 주택재개발)

2014.  2.

건축기획과

1. 건축물 개요
프로젝트명		건축규모 (층)	용도	건축연면적 ( ㎡ )	냉난방면적 ( ㎡ )
응암2구역 주택재개발정비사업		23	주거(아파트)	337,296.54	163,396.12
2. 에너지 요구량 분석 결과
(1) 냉난방 에너지 요구량 패턴			(2) 냉난방 에너지 요구량 수치
			구 분	냉방요구량	난방요구량
				(kWh/㎡)	(kWh/㎡)
			1월	0.00	15.55
			2월	0.00	10.77
			3월	0.00	5.87
			4월	0.00	1.10
			5월	0.00	0.01
			6월	0.00	0.00
			7월	0.00	0.00
			8월	0.00	0.00
			9월	0.00	0.00
			10월	0.00	0.24
			11월	0.00	8.96
			12월	0.00	12.89
			합 계	0.00	55.38
3. 1차 에너지 소요량 분석 결과
냉 방 (kWh/㎡y)	난 방 (kWh/㎡y)	조 명 (kWh/㎡y)	환 기 (kWh/㎡y)	급 탕 (kWh/㎡y)	신재생에너지 (kWh/㎡y)
0.00	55.38	53.22	4.14	68.49	-0.00
단위면적당 1차 에너지 소비총량 (㎾h/㎡․y)			등급
181.22
온실가스발생량 (㎏CO2/㎡)
42.88

4. 공동주택 친환경․ 에너지절약 분야 건축심의기준 점검표

<별지서식>
구 분		세 부 항 목	적용기준	설계반영확인	용적률 (인센티브)
에너지 분야	1.건물 에너지 성능표시	가. 에너지성능지표(EPI) 평점 합계	86점 이상	86점 이상
		나. 건축물에너지 효율 등급 인증	2등급 이상	2등급 이상
	2.건물 단열성능 강화 설계	건물 외피 평균열관류율 설계 값 ※ 에너지성능지표 검토서 변경 시에도 0.8점 배점 이상에 해당하는 평균열관류율 확보하여야 함.
		가. 외벽	0.68(W/㎡․K) 미만	0.45
		나. 지붕	0.16(W/㎡․K) 미만	0.13
		다. 최하층 거실바닥	0.25(W/㎡․K) 미만	0.19
	3.신․재생에너지 설계	- 총사용예상에너지에 대한 신 재생에너지 공급비율 - 적용분야 : 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급촉진법 제2조 1호 “가～차”목에 해당하는 에너지	1%이상 (20%초과 인센티브 부여)	적용분야:지열 적용비율: 4% 적용분야:태양광 적용비율: 2%	3% 이내
	4.외벽 창호의 기밀성능	- 고 기밀성 단열창호 선택	2등급 이상	1등급	-
	5.고효율에너지 기자재	가. 에너지관리공단 인증 고효율에너지 자재 사용	적용	적용	-
		나. 전체조명설비 전력량에 대한 LED조명기기 전력량 비율	5% 이상 (20%이상 인센티브 부여)	25%	2% 이내
	소 계				5% 이내
친환경분야	1.친환경건축물 성능 표시	가. 환경 영향 평가 대상	최우수등급 인증	최우수등급
		나. 그 밖의 건축물	우수등급 (그린2등급) 이상 인증	-
	2.친환경기자재	- 실내공기오염물질 저방출 제품 사용	공인시험기관 인증자재 사용	적용
	소 계
합 계					5% 이내

5. 검토의견

< 주거분야 >

○ 건축물 에너지소비총량 산출 결과 공동주택 심의기준을 만족함.

- 산출 에너지소비량 181.22㎾h/㎡․y (기준 190 ㎾h/㎡․y)

○ 건축심의기준에 의한 친환경 및 에너지절약 설계기준을 만족함

- EPI 점수 86점이상, 신재생에너지설비 공급율 1%이상, 친환경 최우수등급 적용