화재발생 소방안전관리대상물  현장조사보고

문서번호 : 현장지휘대-1810

대시민공개	결재	팀 장	과 장	서 장

대상명		우성빌딩				대표자	안병일				방화관리자			안순옥
위치	영등포구 선유로 32(문래동4가 9-1)										위험물안전 관리자
건물구조	양식 철근조 스라브가 4/1층 1동 1,222㎡										전화번호			*************
조 사 내 용								결 과							조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항								․ 지하 PC방에만 사람들이 있던 것으로 확인되었고 소방대 도착하여 10여명 대피 유도함.
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								·옥내소화전 작동이 안되는 것으로 확인됨.
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부								적절함.
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부								해당없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								․ 특이사항 발견치 못함
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성								․ 경보설비 작동되지 않은 것으로 확인됨.
7.기타사항								특이사항 없음
◉2차조사 필요성 검토		可	◎
		否
※ 조사자의견 : 2014.02.23. 05:20분경 상기 건물 1층에 위치한 서울기화기(차량정비업소)에서 화재가 발생하여 2차에 걸친 조사결과 옥내소화전설비가 작동불능 상태로 관리되고 있는 것으로 확인되었고, 소방대 현장 도착시 비상벨 소리도 들리지 않은 상태로 건물내 소방시설에 대한 관리가 적절하지 못하다고 판단되며 이에 대한 조사가 필요하다고 사료됩니다.
◉ 당일 현장지휘관 서명 :				위험물안전팀장						代김금숙
				◎ 조사일시 : 2014.02.23. 09:00~12:00 2014 02 25 09:00~13:00
				◎ 조 사 자 :					담당자			윤진욱
									현장지휘대장			02/25 임흥식